МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НАРЕДБА № 4
от 27 декември 2006 г.
за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
(ДВ, бр. 6 от 2007 г.)

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. техническите изисквания за защита от шум на сградите при проектирането им;
2. техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), чрез които се осъществява защитата от шум в сградите;

3. техническите правила и норми за извършване на СМР при изпълнението на строежите по отношение на шума в околната среда;

4. изискванията към инвестиционния проект на строежа.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради.
(2) Изискванията на наредбата за ограничаване на шума, излъчван при изпълнението на СМР, се прилагат за всички строежи.

Чл. 3. (1) Изискванията на наредбата се отнасят при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.
(2) При проектирането на помещения със специално предназначение, като стрелбища, студия, зали за музика, говор, многофункционални зали и др., могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфични нормативни актове и документи (по отношение на отразения шум).
(3) Изискванията на наредбата не се отнасят за източници на инфра- и ултразвук.
Чл. 4. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за противопожарните строително-технически норми, за техническите изисквания към продуктите, за защита от шума в околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 5. Сградите по чл. 2, ал. 1 се планират, проектират и изпълняват по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите им или до хората в близост до тях, да не надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве, почивка и нормални условия на труд.
Чл. 6. (1) Граничните стойности на показателите за шум в dBА в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).

(2) Граничните стойности на нивото на шум в dBА в помещения на жилищни и обществени сгради се определят съгласно табл. 1 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.

(3) Граничните стойности на експозицията на шум в dBА за защита на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, се определят съгласно Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).
Чл. 7. (1) Шумовите характеристики на машините и технологичното оборудване в dBА при проектиране на защитата от шум се определят от производителите им, а когато не са определени, същите се установяват чрез измерване от специализирани лаборатории.
(2) Еквивалентното ниво на шум в dBА от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, както и показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните периоди на денонощието, се определят съгласно приложение № 3 от Наредба № 6 от 2006 г.
Чл. 8. (1) Продуктите, които имат технически характеристики, свързани с изискванията за шума, се предвиждат в инвестиционните проекти и се влагат в строежите след оценено съответствие по реда на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
(2) Не се допуска влагането в строежите на продукти, без да е оценено съответствието им съгласно ал. 1.
Чл. 9. Лицата, които проектират строежите, оценяват съответствието на проектите, упражняват строителен надзор и обследват строежите за съответствието им със същественото изискване „защита от шум”, трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и да имат в състава си или да наемат физически или юридически лица със съответната квалификация.
Чл. 10. Възложителят възлага предварителни (прединвестиционни) проучвания за доказване на необходимостта от съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект и на мерки за ограничаване на шума, излъчван по време на строителството.
Чл. 11. Контролни органи по прилагане на изискванията на тази наредба са органите, определени съгласно ЗУТ, Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИТЕ
Раздел І

Общи положения
Чл. 12. (1) Сградите по чл. 2, ал. 1 се проектират и изпълняват така, че стойностите на показателите за нивото на шума да не са по-високи от тези по чл. 6.
(2) Защитата от шум се осигурява при:

1. избора на местоположението на сградата;

2. проектирането на нови сгради, реконструкция, основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради;
3. изпълнението на СМР.
(3) Същественото изискване „защита от шум” включва следните аспекти:

1. въздушен шум, чийто източник е извън сградата;

2. въздушен шум, чийто източник е в друго затворено помещение;

3. ударен шум;

4. шум от техническо оборудване;

5. отразен шум;

6. шум, създаван от източници вътре в строежа или свързан с него.

Чл. 13. (1) При проектирането се предвиждат мерки, които се прилагат както в процеса на изграждане, така и по време на проектния експлоатационен срок на сградите.

(2) По време на експлоатационния срок на сградите, при основни ремонти, реконструкции, основно обновяване, преустройства и при смяна на предназначението на сградите или на части от тях не се допуска влошаване на проектните им характеристики по отношение на защитата от шум.

Чл. 14. Същественото изискване „защита от шум” може да се осигури по един от следните начини или като комбинация от тях чрез:
1. определяне на минималната акустична характеристика на елементите на сградите в числово изражение; 
2. определяне на минималните изисквания към акустичните  характеристики на строителните продукти;
3. определяне на максималното ниво на шум, на което могат да бъдат изложени хората във или в близост до строежа (строителната площадка).
Чл. 15. (1) Изискването по чл. 14 може да се провери по един от следните методи или като комбинация от тях:

1. изчислителни методи, при които експлоатационните акустични характеристики на елементите на строежа се определят на база на резултатите от изпитвания на акустичните експлоатационни характеристики на продуктите; 
2. изпитване на прототип в естествени размери или на модел, който включва всички характеристики на строежа; 
3. описателни методи въз основа на проекти, за които е прието, че удовлетворяват същественото изискване „защита от шум”;
4. измерване в реални условия.
(2) Стандартите, свързани със защитата от шум на строежите, са посочени в приложение № 1.
Раздел ІІ

Изисквания за защита от шум, чийто източник е извън сградата

Чл. 16. (1) Защитата на сгради от шум, чийто източник е извън тях, се определя в зависимост от:

1. избраното местоположение на сградата по отношение на шума в урбанизираните територии и различните устройствени зони;
2. предвижданото разпределение (разполагане на помещенията с гранични стойности на показателите за шум);

3. звукоизолацията на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

(2) Мерки за защита от шум се предвиждат задължително при източника на шум, когато и доколкото това технически е възможно.
Чл. 17. (1) Защитата от шум за дадена територия и устройствена зона по отношение на избраното местоположение на сградата се счита за осигурена, когато нивото на шума, създадено от съществуващ или очакван шум от автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, е по-малко от граничните стойности на нивото на шум съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.
(2) Сградите по чл. 2, ал. 1 не се разполагат в територия и устройствена зона с доказано съществуващо или очаквано ниво на шума над граничните стойности на нивата на шума съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г.

(3) Допуска се разполагане на сгради по ал. 2 само след осигурена защита от шум.

Чл. 18. Защитата от шум осигурява постигане на нормираните нива на шума в съответните помещения чрез:
1. правилно проектиране (разполагане) на помещенията с гранични стойности на показателите за шум;
2. звукоизолация на ограждащите конструкции и елементи на сградата;

3. допълнителни мерки при източника на шум.
Чл. 19. Минималните изисквания за изолация от въздушен шум (R΄w) в dB на ограждащите конструкции и елементи на сградите се определят съгласно приложение № 2.
Чл. 20. Нивото на шум от автомобилния, релсовия и въздушния транспорт и от локалните и промишлените източници се отчита от шумовите карти за съответното населено място чрез изчисляване или измерване на място по възлагане от възложителя.

Раздел ІІІ

Изисквания за защита от шум, чийто източник е в сградата

Чл. 21. Защитата на сгради от въздушен и ударен шум, чийто източник е в тях, се осигурява чрез правилно разполагане на помещенията спрямо източника, като:
1. помещенията с нормирани нива на шум не се допуска да граничат с шумни помещения със спомагателно и обслужващо предназначение, в т.ч. трансформаторни постове, техническо оборудване (водопроводни и канализационни инсталации, вентилационни и климатични инсталации с въздушно отопление, инсталации за отпадъци, асансьори и др.);

2. помещенията с еднакви функции се разполагат от двете страни на преградни стени/подове, като кухня до/над кухня, спалня до/над спалня;

3. стените с вградени или окачени инсталации за техническо оборудване не се допуска да граничат със спални помещения и други помещения за обитаване; в стените на тези помещения не се допуска вграждане или окачване на инсталации за техническо оборудване;


4. се вземат предвид граничните стойности на показателите за шум от техническото оборудване в сградата.

Чл. 22. Граничните стойности на показателите за шум, създаден от техническо оборудване, са, както следва:


1. при техническо оборудване с постоянен шум (помпи, отоплителни инсталации) - LAF max, nT = 30 dBA;

2. при техническо оборудване с променлив шум (асансьор, тоалетно казанче и др.) - LAF max, nT = 35 dBA.

Чл. 23. (1) Минималните стойности на показателите за изолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения са определени в приложение № 3.
(2) Минималните стойности на показателите за изолация на конструкции и елементи между помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA и помещения с нормирано ниво на шум са определени в приложение № 4.
(3) Изчисляването на звукоизолацията на ограждащите конструкции и елементи може да се извършва съгласно приложение № 5.

(4) Изчисляването на претегления индекс на действителната изолация от въздушен шум R´w може да се извършва по опростения метод съгласно приложение № 6.
Чл. 24. Определянето на нивото на шума в мястото на въздействие (изчислителната точка) може да се извършва съгласно приложение № 7.
Г л а в а  т р е т а
ЗАЩИТА ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
Чл. 25. (1) Мерки за ограничаване на шума, излъчван на строителната площадка, се предвиждат при:

1. извършване на шумни СМР;

2. извършване на много шумни СМР;

3. използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито.
(2) Мерките по ал. 1  не се прилагат за ограничаване на шума от:

1. съоръжения извън строителната площадка, които служат за производство и складиране на строителни материали или за обслужване и ремонт на машини и уреди;

2. спешни и неотложни СМР за възстановяване на обществената сигурност и ред (при аварии, бедствия или катастрофи);

3. звукови сигнални системи.

Чл. 26. (1) Шумните и много шумните СМР, които се извършват с машините, определени съгласно приложение № 1 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм., бр. 24, 28 и 40 от    2006 г.), се класифицират в три групи според групата на мерките и в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфорт съгласно табл. 1.

(2) Транспортните средства и строителните машини, които се използват на строителната площадка в работни дни, преди 7 ч. и след 19 ч., в събота и неделя и в празнични дни, се класифицират в три групи според групата на мерките в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфорт съгласно табл. 1.

(3) Мерките за ограничаване на шума по ал. 1 и 2 се класифицират в три групи: А, Б и В.
Таблица 1
Основни изисквания към групите мерки

	Група на
мерки-те
	Шумни и много шумни СМР и

транспорт на строителната площадка, които са:
	Машини, уреди и транспортни средства, които отговарят на:
	Група на мерките

	А
	без въздействие
	нормално изпълнение (стандартна екипировка)
	А

	Б
	с ограничено въздействие
	признато ниво на техниката (спрямо актуалните директиви на Европейския съюз)
	Б

	В
	със значително въздействие
	най-ново съвременно ниво на техниката
	В



Чл. 27. (1) Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни СМР са в зависимост от:

1. разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;

2. периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР;

3. продължителността на шумните и много шумните СМР;

4. нивото на шум във видовете устройствени зони.


(2) Задължителни мерки се предвиждат и изпълняват при много шумни работи, извършвани от 19 до 7 ч. в работни дни, както и в събота и неделя и в празнични дни.


(3) Мерките по ал. 1 се предвиждат и изпълняват в случаите, определени съгласно табл. 2.
Таблица 2
Мерки при шумни и много шумни СМР

	Разстояние на строителната площадка до териториите и устройствените зони в урбанизираните територии и до съседните сгради с помещения с гранични стойности на показателите за шум
	>600 m
600 m

300 m

0 m
	Час (период) на деня

	
	
	            7 ч.               12 ч.     13  ч.   19 ч.

	
	
	
	без
	
	мерки
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мерки в случай на:
· шумна строителна фаза ≥ една седмица;
· продължителност на много шумните СМР ≥ една седмица;
· дискомфорт, създаден от шум в устройствени зони с нормиран шумов режим 



(4) Устройствените зони съгласно чл. 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г.) се класифицират в четири нива по отношение на дискомфорта, създаван от шум:


1. зона за отдих - І ниво;


2. жилищна зона - ІІ ниво;


3. смесена зона - ІІІ ниво;


4. производствена зона – ІV ниво.


(5) Групата на мерките за ограничаване на шума по отношение на дискомфорта, създаван от него, се определя съгласно табл. 3 и 4.











Таблица 3
Определяне на групата на мерките при шумни СМР

	Ниво на дискомфорт
	Продължителност на шумни СМР:

	
	от една до осем  седмици
	от девет седмици до една година
	повече от една година

	I
	Б
	Б
	В

	II и III
	А
	Б
	Б

	IV
	А
	А
	А













Таблица 4
Определяне на групата на мерките при много шумни СМР

	Ниво на дискомфорт
	Продължителност на много шумни СМР:

	
	от една до осем  седмици
	от девет седмици до една година
	повече от една година

	I
	В
	В
	В

	II и III
	Б
	Б
	В

	IV
	А
	А
	А



Чл. 28. (1) Не се предвиждат мерки за защита от шума, излъчван от строителни транспортни средства, когато те се намират на уличната мрежа.

(2) За транспортните средства на строителната площадка се изисква минимална група на мерки А.

(3) Групата на мерки А е изпълнена, когато:

1. транспортните средства обслужват строителната площадка между 7 и 19 ч.; и
2. броят на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни е най-много 300 курса на ден, а в останалите дни той е средно до 50 курса на ден.

(4) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 3, мерките се определят според допълнителния транспортен трафик:
1. през деня (от 7 до 19 ч.) - по формулата:

Дтд = Тд/Встр;

2. през нощта (от 19 до 7 ч.) - по формулата:

Дтн = Тн/Встр;

където:

Дтд и Дтн са съответно допълнителният уличен транспорт от транспорта за строителната площадка през деня и през нощта;

Тд и Тн – съответно броят на транспортните средства през деня и през нощта по време на целия строителен период;
Встр е времетраенето на строителството, седмици.

Чл. 29. Групата на мерките за ограничаване на шума от транспортните средства, които обслужват строителната площадка по време на строителството, се определя в зависимост от дискомфорта и мястото на строежа по отношение на класовете на улиците, както и от необходимите за строежа транспортни средства съгласно табл. 5.










Таблица 5
Определяне на групата на мерките
	Класове на улиците
	Ниво на дискомфорт
	Допълнителен уличен транспорт от транспортните средства, които обслужват строителната площадка

	
	
	Дтд (ден)
	Дтн (нощ)

	Обслужващи улици (клас VІ)
	I
	Б
	Б

	
	II и III
	Б, когато Дтд>770
	Б, когато Дтн>150

	
	
	A, когато Дтд≤770
	A, когато Дтн≤150

	
	IV
	A
	A

	Сьбирателни улици (клас V)
	I
	 Б
	Б

	
	II и III
	Б, когато Дтд >330
	Б, когато Дтн >20

	
	
	A, когато Дтд ≤330
	A, когато Дтн ≤20

	
	IV
	A
	A

	Главни улици
	I
	Б
	Б

	
	II и III
	Б, когато Дтд >940
	Б, когато Дтн >60

	
	
	A, когато Дтд ≤940
	A, когато Дтн ≤60

	
	IV
	A
	A


Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА СМР ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ
Чл. 30. Изискванията и правилата (технологичната последователност) при изпълнението на СМР за защита от шум на сградите се определят от проектанта с инвестиционния проект в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя на предвидените с проекта строителни продукти, в т.ч. продуктите за техническо оборудване.

Чл. 31. (1) При изпълнение на защита от шум чрез облицовки на стени, подове и окачени тавани се осигурява необходимото закрепване за осигуряване на безопасната експлоатация на сградите и за опазване на имуществото.


(2) При изпълнение на подови настилки не се допуска прекъсване на еластичния слой, както и наличие на твърди връзки (акустични мостове) между разпределителния слой и стенни или подови конструкции.
Чл. 32. Изискванията към основата, върху която се предвижда да се изпълняват облицовки и подови настилки, се определят с инвестиционния проект и в съответствие с указанията на производителите на строителните продукти.

Чл. 33. На контрол и приемане подлежат:
1. ограждащи конструкции и елементи (стени, подове/тавани);

2. преградни стени;

3. фуги в ограждащите конструкции и елементи и уплътнения на фуги около прозорци и врати;

4. уплътнения на инсталационни отвори за техническо оборудване (около тръби, проводи).
Чл. 34. (1) Контрол и междинно приемане се извършват за всички СМР, които подлежат на закриване. Строителните и монтажните работи се приемат и документират с акт образец 12 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.).
(2) Не се приемат извършени СМР при констатирани несъответствия с изискванията на наредбата и инвестиционния проект.

Чл. 35. Акустични измервания в реални условия се извършват при договаряне между възложителя и строителя след завършването на строежа, в случаите на съмнение и/или спор относно постигането на проектните показатели на сградата при изпълнението на СМР и вложените строителни продукти.
Г л а в а  п е т а

Изисквания КЪМ инвестиционния проект по отношение НА същественото изискване „защита от шум”

Чл. 36. Прединвестиционното проучване съдържа данни, свързани с вземането на мерки за защита от шум по отношение на:
1. допустимостта за разполагане на конкретната сграда в избраната зона и територия;

2. проверката на нивата на шума (на мястото на строежа), създаден от различни източници (чрез отчитане от шумовите карти, изчисления или измерване на място);

3. съществуващите съседни сгради с нормирани показатели и разстоянията между тях и строителната площадка;

4. планираната продължителност на изпълнението на строежа;

5. строителните машини и транспортните средства, използвани на строителната площадка, и др.
Чл. 37. По отношение защитата от шум инвестиционният проект на сграда, въз основа на който се издава разрешението за строеж, трябва да съдържа:

1. в част архитектурна – анализ и обосновка за избора на местоположението, за разполагането на помещенията с нормиран шум, за необходимостта от защита от шум на ограждащите конструкции и елементи, както и за избора на строителните продукти;

2. в част конструктивна – анализ и обосновка за избора на ограждащите конструкции и елементи и на строителните продукти;
3. в инсталационните части (водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, електрическа, в т.ч. асансьорна уредба) – анализ и обосновка за целесъобразното разполагане на инсталациите по отношение на помещенията с гранични нива на шум и за избора на строителните продукти.
Чл. 38. В инвестиционния проект се посочват българските стандарти или методиките, използвани при извършване на изчисленията, както и техническите спецификации или експлоатационните характеристики на избраните строителни продукти.
Чл. 39. Инвестиционните проекти на всички видове строежи трябва да съдържат анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството в зависимост от избраното местоположение на строежа, разстоянията до съседните сгради, продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни средства.
Г л а в а  ш е с т а

КОНТРОЛ И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

Чл. 40. (1) Контролът в инвестиционното проектиране и при изпълнението на строителството по прилагането на изискванията на тази наредба се изпълнява от лицата, определени със ЗУТ.

(2) Контролът по спазване изискванията на тази наредба се изпълнява от лицата, които упражняват административен контрол съгласно ЗУТ.
(3) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР, както и за отстраняване на негативните последици от тях, министърът на вътрешните работи или оправомощените от него длъжностни лица могат да спират строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, инсталации, уреди и съоръжения, както и други дейности, които създават опасност за обществения ред по отношение на шума в околната среда.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Възложител” е лицето съгласно чл. 161, ал. 1 ЗУТ.
2. „Основно обновяване” е дейността, определена в § 5, т. 66 ЗУТ.
3. „Строителни и монтажни работи” и „строителна площадка” са понятията, определени в допълнителните разпоредби на ЗУТ.
4. „Строителен шум” е шумът по смисъла на ЗЗШОС, причинен от СМР.
5. „Строителни транспортни средства” са строителните машини и транспортните средства, които обслужват строителната площадка.
6. „Много шумни СМР” са:

а) разбиването на бетон;
б) взривните работи;
в) ударите с чук;
г) пробивните дейности;
д) рязането с ъглошлайф, точенето на инструменти;
е) фрезоването, пясъкоструйното или шлайфъчното почистване с високо налягане;
ж) използването на хеликоптери за строителни работи;
з) биенето със земекопни машини, откъртването на залепнал материал по кофата на багера и др.;
и) къртачните и други подобни дейности.

7. „Инфразвук” е звукът с честота, по-ниска от 16 Hz.
8. „Ултразвук” е звукът с честота, по-висока от 20 Hz.
9. 
[image: image1.wmf]w

R

¢

 е претегленият индекс на действителна изолация от въздушен шум на конструкции и елементи в dB.
10. 
[image: image2.wmf]nw

L

¢

 е претегленото приведено ниво на звуково налягане от ударен шум в dB.
11. 
[image: image3.wmf]Аекв

L

 е еквивалентното ниво на външен шум в dBА.
12. LAF max, nT  е максималното ниво на звуково налягане, отнесено към стандартното време на реверберация 0,5 s, в dBА.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, т. 3 ЗЗШОС.
§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник”.

§ 4. Наредбата се прилага за строежи, чието проектиране започва след срока по § 3.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.
Приложение № 1

към чл. 15, ал. 2
Стандарти, свързани със защитата от шум на сгради и съоръжения

1. БДС EN ISO 140-1:2002 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изисквания към съоръженията за лабораторно изпитване с ограничено странично предаване (ISO 140-1:1997)

2. БДС EN ISO 140-12:2004 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 12: Лабораторно измерване на изолацията от въздушен и ударен шум чрез повдигнат под в съседни помещения (ISO 140-12:2000)

3. БДС EN ISO 11654:2004 Акустика. Звукопоглъщатели за използване в сгради. Оценка на звукопоглъщането

4. БДС EN 12354-1:2003 Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 1: Изолация от въздушен шум между помещения

5. БДС EN 12354-2:2003 Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 2: Изолация от ударен шум между помещения

6. БДС EN 12354-3:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементи. Част 3: Изолация от външен въздушен шум 

7. БДС EN 12354-4:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементи. Част 4: Предаване на шум отвътре навън (изчислителен модел за нивото на звукова мощност, излъчена от обвивката на сградата)

8. БДС EN 12354-6:2004 Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 6: Звукопоглъщане в затворени пространства

9. БДС EN 20140-2:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Определяне‚ проверка и приложение на данни за точност 

10. БДС EN 20140-9:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 9: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на окачен таван с въздушна междина над него в съседни помещения 

11. БДС EN 20140-10:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 10: Лабораторно измерване на изолацията от въздушен шум на малоразмерни строителни елементи 

12. БДС EN 29052-1:2003 Акустика. Определяне на динамичната коравина. Част 1: Материали, използвани за плаващи подове в жилища

13. БДС EN ISO 140-3:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи 

14. БДС EN ISO 140-4:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 4: Измерване на изолация от въздушен шум между помещения в реални условия

15. БДС EN ISO 140-5:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 5: Измервания на изолацията от въздушен шум на фасадни елементи и фасади в реални условия

16. БДС EN ISO 140-6:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 6: Лабораторни измервания на изолация от ударен шум на подове 

17. БДС EN ISO 140-7:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 7: Измервания на изолацията от въздушен шум на подове в реални условия 

18. БДС EN ISO 140-8:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 8: Лабораторни измервания на намалението от ударен шум, преминал през подови настилки върху масивен стандартен под 

19. БДС EN ISO 354:2003 Акустика. Измерване на звукопоглъщането в реверберационна камера

20. БДС EN ISO 717-1:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум

21. БДС EN ISO 717-2:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Изолация от ударен шум 

22. БДС EN ISO 717-2:2003 /AC:2003 Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Изолация от ударен шум

23. БДС EN ISO 3382:2004 Акустика. Измерване на времето на реверберация на помещения с определяне на други акустични параметри 

24. БДС EN ISO 7235:2004 Акустика. Лабораторни процедури за измерване на шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства. Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане 

25. БДС EN ISO 15186-1:2004 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи посредством интензитета на шума. Част 1: Лабораторно измерване

26. БДС ЕN ISO 10052:2005 Акустика. Измерване на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения 

27. БДС EN ISO 16032:2005 Акустика. Измерване на нивото на звуково налягане от обслужващи съоръжения в сгради. Инженерен метод 

28. БДС ISO 9613-2:2005 Акустика. Затихване на звука при разпространение на открито. Част 2: Основен метод за изчисляване 

29. ISO/TR 140-13:1997 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 13: Ръководства

30. БДС EN ISO 140-14:2003 Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 14: Допълнителни изисквания и ръководства за особени строителни условия 

31. БДС EN ISO 3822-1:2005 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум, излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 1: Метод за измерване 

32. БДС EN ISO 3822-2:2003 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум, излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 2: Монтаж и условия на експлоатация на изпускателни кранове и смесителни батерии

33. БДС EN ISO 3822-3:2003 Акустика. Лабораторни изпитвания на шум, излъчен от арматури и съоръжения, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 3: Монтаж и условия на експлоатация на вентили и съоръжения.

Забележка. Списъкът на стандартите е информационен и има цел да подпомогне проектантите, контролните органи и др.

Приложение № 2

към чл. 19
Минимални изисквания за изолация от въздушен шум R'w на ограждащите конструкции и елементи на сградите

	


	№
	Видове
	Видове
	R'w при ниво на външен шум LAекв., dB 1)


	по
	сгради
	помещения
	<= 50
	от 51
	от 56
	от 61
	от 66
	от 71
	от 76
	над

	ред
	 
	 
	 
	до 55
	до 60
	до 65
	до 70
	до 75
	до 80
	80

	1.
	Лечебни
	Кабинети, болнични стаи,
	30
	35
	35
	40
	45
	50
	2)
	2)

	 
	заведения
	операционни и манипулационни зали и др.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Жилищни сгради,
	Жилищни помещения,
	30
	30
	30
	35
	40
	45
	50
	2)

	 
	хотели, заведения
	учебни стаи и кабинети,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за социални гри-
	помещения за обитаване
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	жи, училища,
	(занимални и спални), 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	детски заведения
	заседателни зали, читал-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	и др. 
	ни, зали с общо многоце-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	лево предназначение и др.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Сгради за обще-
	Работни помещения, в
	 
	- 
	30
	30
	35
	40
	45
	50

	 
	ствено-обслужва-
	които се извършват съот-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	щи дейности 
	ветните видове дейности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1) Стойностите на R'w в потъмнената зона на табл. 1 да се използват приоритетно.

2) Изискванията за изолация на ограждащите конструкции и елементи на сградите при по-високи нива на външния шум се определят със заданието за проектиране в съответствие с конкретните условия на околната среда.

Приложение № 3

към чл. 23, ал. 1
	


	Минимални изисквания за изолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения

	 


	Видове
	Видове помещения, наименование и 
	Стойности на показателите 

	сгради
	местоположение на ограждащите 
	за изолация от:


	 
	конструкции и елементи в сградата
	въздушен 
	ударен шум 

	 
	 
	шум с R'w, dB
	с L'nw, dB

	 
	 
	> или =
	> или =


	Жилищни сгради, 
	Подове
	54
	53

	еднофамлни къщи и къщи 
	Подове на използваеми тавански 
	53
	53

	при свързано застрояване 
	помещения и тераси с разположени под 
	 
	 

	 
	тях жилища
	 
	 

	 
	Подове на жилища с разположени под 
	55
	53

	 
	тях проходи, гаражи и др.п.
	 
	 

	 
	Подове на жилища с разположени под 
	52
	53

	 
	тях сутерени, коридори, стълбища
	 
	 

	 
	Подове на бани и тоалетни със и без 
	54
	53

	 
	подова канализация
	 
	 

	 
	Стълбища и стълбищни площадки
	-
	58

	 
	Преградни стени в жилища
	40
	-

	 
	Стени между жилища и стълбища, стени 
	53
	-

	 
	между жилища и помещения за 
	 
	 

	 
	обслужващи дейности и стени между 
	 
	 

	 
	жилищни и санитарно-хигиенни 
	 
	 

	 
	помещения
	 
	 

	 
	Стени между жилища и общи коридори и 
	52
	-

	 
	общи преддверия
	 
	 

	 
	Стени на проходи, гаражи и други 
	55
	-

	 
	спомагателни и обслужващи помещения
	 
	 

	 
	Врати, които водят от общи коридори, 
	27
	-

	 
	преддверия или стълбищни площадки в 
	 
	 

	 
	коридори и антрета в жилища или 
	 
	 

	 
	работни помещения
	 
	 

	 
	Врати, които водят от общи коридори, 
	37
	-

	 
	преддверия и стълбищни площадки 
	 
	 

	 
	непосредствено в жилищни помещения
	 
	 

	Хотели, заведения за 
	Подове/тавани
	54
	53

	социални грижи 
	Подове и тавани на басейни, игрални и 
	55
	46

	 
	други подобни общи помещения, 
	 
	 

	 
	граничещи със спални помещения
	 
	 

	 
	Подове на коридори
	-
	53

	 
	Подове на бани и тоалетни със и без 
	54
	53

	 
	подова канализация
	 
	 

	 
	Стъблища и стълбищни площадки
	-
	58

	 
	Стени между спални помещения и между 
	47
	-

	 
	коридори и спални помещения
	 
	 

	 
	Врати между коридори и спални 
	32
	-

	 
	помещения
	 
	 

	Лечебни заведения
	Подове
	54
	53

	 
	Подове и тавани на басейни, помещения 
	55
	46

	 
	за лечебна физкултура или други 
	 
	 

	 
	подобни помещения за защита на 
	 
	 

	 
	прилежащи болнични стаи
	 
	 

	 
	Подове на коридори
	-
	53

	 
	Подове на бани и тоалетни със и без 
	54
	53

	 
	подова канализация
	 
	 

	 
	Стълбища и стълбищни площадки
	-
	58

	 
	Стени между:
	47
	-

	 
	- болнични стаи;
	 
	 

	 
	- коридори и болнични стаи;
	 
	 

	 
	- кабинети;
	 
	 

	 
	- коридори и кабинети;
	 
	 

	 
	- болнични стаи и обслужващи помещения
	 
	 

	 
	Стени между:
	42
	-

	 
	- операционни и манипулационни зали;
	 
	 

	 
	- коридори и операционни зали, съответно 
	 
	 

	 
	манипулационни зали
	 
	 

	 
	Стени между:
	37
	-

	 
	- помещения на интензивно отделение;
	 
	 

	 
	- коридори и помещения на интензивно 
	 
	 

	 
	отделение
	 
	 

	 
	Врати между:
	32
	-

	 
	- коридори и болнични стаи;
	 
	 

	 
	- операционни и манипулационни зали;
	 
	 

	 
	- коридори и операционни зали, съответно 
	 
	 

	 
	манипулационни зали
	 
	 

	 
	Врати между:
	37
	-

	 
	- кабинети;
	 
	 

	 
	- коридори и кабинети
	 
	 

	Учебни и детски 
	Подове между учебни стаи (кабинети)
	55
	53

	заведения
	Подове на коридори
	-
	53

	 
	Подове между учебни стаи (кабинети) и 
	55
	46

	 
	помещения с ниво на шум над 75 dBA 
	 
	 

	 
	(спортни зали, музикални кабинети, 
	 
	 

	 
	технически работилници и кабинети и 
	 
	 

	 
	др.п.)
	 
	 

	 
	Стени между учебни стаи (кабинети) и 
	47
	-

	 
	между учебни стаи (кабинети) и коридори
	 
	 

	 
	Стени между учебни стаи (кабинети) и 
	52
	-

	 
	стълбища
	 
	 

	 
	Стени между учебни стаи (кабинети) и 
	55
	-

	 
	помещения с ниво на шум над 75 dBA 
	 
	 

	 
	(спортни зали, музикални кабинети, 
	 
	 

	 
	технически работилници и кабинети и 
	 
	 

	 
	др.п.)
	 
	 

	 
	Врати между учебни стаи или други 
	32
	-

	 
	подобни помещения и коридори
	 
	 

	Сгради за 
	Подове между кабинети, заседателни 
	47
	63

	общественообслужващи 
	зали 
	 
	 

	дейности
	Подове между:
	47
	68

	 
	- работни помещения;
	 
	 

	 
	- работни помещения и коридори, 
	 
	 

	 
	фоайета, санитарно-хигиенни и 
	 
	 

	 
	технически помещения
	 
	 

	 
	Стени между кабинети, заседателни зали 
	47
	-

	 
	и коридори, фоайета
	 
	 

	 
	Стени между работни помещения и 
	42
	 

	 
	коридори, фоайета, санитарно-хигиенни и 
	 
	 

	 
	технически помещения
	 
	 

	 
	Стени между работни помещения
	37
	-

	 
	Врати между:
	 
	 

	 
	- кабинети, заседателни зали и други 
	32
	-

	 
	помещения;
	27
	 

	 
	- работни помещения;
	27
	-

	 
	- работни помещения и коридори, 
	 
	 

	 
	фоайета, санитарно-хигиенни и 
	 
	 

	 
	технически помещения
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Забележка. При проектиране на защитата от шум показателите за изолация от въздушен и ударен шум на ограждащите конструкции и елементи се вземат по каталожни данни или се определят експериментално.

Приложение № 4

към чл. 23, ал. 2
Минимални стойности на показателите за изолация на конструкции и елементи между помещения с еквивалентно ниво на шум над 75 dBA и помещения с нормирано ниво на шум

	


	№ 
	 
	 
	Стойности на 

	по 
	Видове помещения
	Ограждащи 
	показателите за 

	ред
	 
	конструкции и 
	изолация от:


	 
	 
	елементи
	въздушен 
	ударен 

	 
	 
	 
	шум с R'w, dB
	с L'nw, dB

	 
	 
	 
	> или =
	< или =


	1.
	Помещения с инженерно-технически 
	тавани
	 
	 

	 
	съоръжения или техни части с ниво 
	стени
	57
	-

	 
	на шум над 75 dBA, помещения в 
	-------------
	----------
	----------

	 
	работилници и магазини с 
	подове
	-
	43

	 
	LАекв, Т = 75 - 80 dBA
	 
	 
	 

	2.
	Помещения с инженерно-технически 
	тавани
	 
	 

	 
	съоръжения или техни части с ниво 
	стени
	62
	-

	 
	на шум над 75 dBA, помещения в 
	-------------
	----------
	----------

	 
	работилници и магазини с 
	подове
	-
	43

	 
	LАекв, Т = 81 - 85 dBA
	 
	 
	 

	3.
	Кухненски помещения на хотели, 
	тавани
	 
	 

	 
	лечебни заведения, закусвални и 
	стени
	57
	-

	 
	др.п.
	-------------
	----------
	----------

	 
	 
	подове
	-
	43

	4.
	Ресторанти с LАекв, Т <=85 dBA
	тавани
	 
	 

	 
	 
	стени
	62
	-

	 
	 
	-------------
	----------
	----------

	 
	 
	подове
	-
	33

	5.
	Ресторанти и дискотеки с 
	тавани
	 
	 

	 
	LАекв, Т = 85 - 95 dBA
	стени
	72
	-

	 
	(с електроакустична апаратура)
	-------------
	----------
	----------

	 
	 
	подове
	-
	28

	6.
	Помещения за кегелбан, 
	тавани
	 
	 

	 
	фитнесцентрове и др.п.
	стени
	67
	-

	 
	 
	-------------
	-----------
	----------

	 
	 
	подове:
	 
	 

	 
	 
	- игрално 
	-
	33

	 
	 
	отделение
	-----------
	----------

	 
	 
	- кегел-писта
	-
	13

	 
	 
	 
	 
	 


Забележка. При проектиране на защитата от шум стойностите на показателите за изолация от въздушен и ударен шум на ограждащите конструкции и елементи се вземат по каталожни данни или се определят експериментално.

Приложение № 5

към чл. 23, ал. 3
Изчисляване на звукоизолацията на ограждащите конструкции и елементи

1. Изолацията от въздушен шум на подове, стени и врати и на ударен шум на подове се характеризира със следните показатели:

А. Изолация от въздушен шум в dB в сгради:

а) R'w - претеглен индекс на действителната изолация на преградни стени;

б) R'45°,w, R'tr, s, w- претеглени индекси на действителната изолация от въздушен шум на фасадни стени;

в) Dnw - претеглена приведена разлика в нивата;

г) DnTw - претеглена стандартна разлика в нивата.

Б. Изолация от въздушен шум в dB на строителни елементи:

а) Rw - претеглен индекс на изолация;

б) Dn, c, w- претеглена приведена разлика в нивата при окачен таван;

в) Dn, e, w - претеглена приведена разлика в нивата при малоразмерни елементи.

В. Изолация от ударен шум в dB в сгради:

а) L"n, w - претеглено приведено ниво на звуковото налягане;

б) L'nTw- претеглено стандартно ниво на звуковото налягане.

Г. Изолация от ударен шум в dB на строителни елементи: Lnw - претеглено приведено ниво на звуковото налягане от ударен шум.

Д. LAекв - еквивалентно ниво на външен шум в dBА.

2. При проектиране на защитата от шум в жилищни, общественообслужващи и производствени сгради показателите и честотната характеристика на изолацията от въздушен шум по т. Б за различни ограждащи и преградни конструкции и елементи се вземат от каталожни данни. При липса на такива данни за проектираните акустично еднородни конструкции показателите и честотните характеристики се определят по графоаналитичен метод.

3. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на единични акустично еднородни конструкции в нормирания честотен интервал от 100 до 3200 Нz се построява по схемата на фиг. 1.

[image: image4.png]R.dB

T, Thz




Фиг. 1. Вид на честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на акустично еднородни конструкции и елементи

Честотната характеристика се построява в следната последователност: 

а) определят се честотите fk, f1 и f2 в Нz по формулите:

[image: image5.png]_64-10°
o3 h

5
fi=h 7(15‘:‘7})ka1
m

L=Hht K

0,

@),

3),




където: 

[image: image6.png]



е скоростта на разпространение на надлъжните вълни, m/s;

h - дебелината на елемента, m;

Еd - динамичният модул на еластичност, Ра, определен по резонансния метод;

v - плътността, kg/m3;

m - повърхнинната плътност, kg/m2;

К1 и К2 са константи;

б) когато честотите fk и f1 попадат извън честотния интервал от 100 до 3200 Нz, честотната характеристика се построява чрез линейна интерполация;

в) звукоизолацията Rfk в точка С се определя в зависимост от повърхнинната плътност по графиките на фиг. 2;

[image: image7.png]1-66MCH, CMoKaHoSemoX

3 2ncku Gemotu

Jaunc
4hembunu Gemotu

MoBspx+uHa nbmrecm, kg/m?





Фиг. 2. Звукоизолация Rfk
г) подемът на честотната характеристика в dB/октава в зона III се определя в зависимост от повърхнинната плътност по графиките на фиг. 3;

[image: image8.png]4

50

100 150 200 250 300

MoBbpxHUHHA NbmHocM, kg/m?

350

400

450




Фиг. 3. Подем на честотната характеристика в зона III

д) наклонът на честотната характеристика в dB/октава в зона II и зона I е даден в табл. 1; 

е) от точка С се изчертава права с подем в dB/октава, определен съгласно буква "г", до пресичането й с правата, успоредна на ординатната ос и минаваща през f2, с което се определя точка D; по същия начин с подема, определен съгласно буква "д", се изчертава права до пресичането й с правата, успоредна на ординатната ос и минаваща през f1, с което се определя точка В.

Стойностите на v, с3, К1 и К2 са дадени в табл. 1.

Таблица 1 

	


	Вид на материала
	pv,
	с3 ,
	Наклон на
	К1
	К2

	 
	kg/m3
	m/s
	честотните характеристики,
	 
	 

	 
	 
	 
	dB/октава
	 
	 


	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	 
	 

	Бетон
	2300
	3162
	4
	7
	 
	5
	0,32
	2400

	 
	2400
	3228
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стоманобетон
	2500
	3286
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Леки бетони
	1200
	2582
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1300
	2675
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Керамзитобетон
	1400
	2739
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Керамзитобетон
	1500
	2817
	4
	6
	 
	5
	0,34
	2400

	Шистопоритбетон
	1600
	2861
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1700
	2920
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шлакобетон
	1800
	2963
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1900
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2000
	3041
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гипс
	900
	1700
	3
	6
	 
	5
	0,36
	2500

	 
	1000
	1884
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Клетъчен бетон
	500
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	600
	1197
	1
	4
	 
	4
	0,41
	2600

	 
	700
	1414
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Получената по т. 3 честотна характеристика на изолацията от въздушен шум се сравнява с нормативната крива за въздушен шум (фиг. 4) по методиката, дадена в БДС EN 717-1.

[image: image9.png]® 888 & & 8 8

Rup A'yp Dy 6

s

&
fio

7T TT003 7600 2500 1, 1z
125 200 315 500 800 1250 2000 3150




Фиг. 4. Нормативна честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на конструкциите и елементите

5. Претегленият индекс на изолацията от въздушен шум на единични елементи с цилиндрични кухини и касетирани подови конструкции се определя по графиките на фиг. 5 в зависимост от повърхнинната плътност на конструкцията (включително мазилки, замазки и други слоеве, съединени плътно с носещата част на елемента).

[image: image10.png]B S earon, crovarosamn, sigapun § goyen 7 o
=) aJCMUkHO GgHOPOGH KopTPYHIAIL 4 5
2 & e go b 0
- Tunc, aunconepaum, auncokepauaum, eunco- 2
55 carenopm gy om0 Y
mnchmﬂcmmﬂﬁﬂ %
2§ o=
3 %w 125
£2 &
2'c 3| 17
= g 3‘* -22
40 50 60 70 80 90100 150 200 250 300 350 400 450 500

MoBbPXHUKHA NABMHOCT 6 kg/m?




Фиг. 5. Зависимост на индекса на изолация от въздушен шум от повърхнинната плътност на единични акустично еднородни стени и подове

6. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на еднослойни тънки прегради от метал, стъкло и други подобни материали се определя графично по схемата на фиг. 6. Координатите на точки В и С се определят по табл. 2. Наклонът в зона ВА се приема 5 dB/октава за прегради от органично и силикатно стъкло и 4 dB/октава - във всички останали случаи.

[image: image11.png]



Фиг. 6. Честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на еднослойни тънки прегради от метал

Таблица 2

[image: image12.png]Bug 5 o Rg Re
Ha
matepana H H dB dB
Cromana 6000 12000 39 2
IS IS

AnymuBHEBR 6000 12000
cnnaen % % 32 22

Crerno 6000 12000
cunuKaTHO % % B 2

Crerno 17000 34000
opranuHO % % 37 30

Asbecronumentrn | 11000 22000
nucToBe % % 36 30

TuncoxapTon 19000 38000
e e





* h е дебелината на преградата, mm.

7. Честотната характеристика на изолацията от въздушен шум на цилиндрични стоманени черупки при излъчване на шума в черупката се определя графично съгласно схемата на фиг. 7.

[image: image13.png]



Фиг. 7. Честотна характеристика на изолацията от въздушен шум на стоманени цилиндрични черупки

Координатите на точки В и С, fB и fC в Hz и RB и RC в dB се определят по формулите:

fB = 1,6.106/D; (4),

RB = 74 - 20 lg D/h; (5),

fC = 12.104/h (6),

RC = 31 (7),

където:

D е диаметърът на черупката, mm;

h - дебелината на черупката, mm.

8. Приведеният индекс на изолация от въздушен шум Rwc в dB на съчетана стена от плътна част и прозорец или врата се определя по формулата: 

Rwc = Rw2 - Rw (8),

където Rw е снижението на приведения индекс в dB на съчетаната стена от наличието на прозорец или врата; то се определя по формулата:

[image: image14.png]AR, =10 1g1+5L[10
SZ

Ra-Ra

]

),




където:

Rw2 е приведеният индекс на изолацията от въздушен шум, определен по т. 3;

S1 - повърхнината на остъклената част на стената, m2;

S2 - повърхнината на плътната част на стената, m2;

Rw1 - приведеният индекс на изолацията от въздушен шум на остъклената част, dB.

9. Приведеният индекс на изолацията от въздушен шум на междуетажни подове с рулонни подови покрития се определя по т. 3, като параметърът m се приема равен на повърхнинната плътност на междуетажната конструкция (без рулонно покритие).

Приложение № 6

към чл. 23, ал. 4
Изчисляване на претегления индекс на действителната изолация от въздушен шум R'w (опростен метод)

1. Методът се отнася основно за жилищни сгради, където размерите на преградните стени са подобни на тези в лабораторни условия. Резултатите в тези случаи са с приемлива точност. Претегленият индекс на действителната изолация от въздушен шум R'w се изчислява по формула (1), като се отчита влиянието на обходните пътища, показани на фиг. 1.

[image: image15.png]



Фиг. 1. Пътища за предаване на звук между две помещения

[image: image16.png]R, = —10-15[10”‘“"“” + 3107510 4 SR +§":10”‘“"“”J (1),
= =t




където:

RDd, w е претегленият индекс на изолацията от въздушен шум при директно предаване на звука, dB;

RFf, w, RDf, w, RFd, w са претеглените индекси на изолацията от въздушен шум при предаване на звука по обходните пътища Ff, Df и Fd, dB;

n е броят на ограждащите елементи в помещението.

Претегленият индекс на изолацията от въздушен шум за обходни пътища се представя обобщено чрез следното уравнение:

[image: image17.png]Ry R s,
Ry, = [T+AR,MJ+[ 5 +ARMJ+ £, +10- lg{l[I " J 2)




Конкретно за всеки обходен път:

[image: image18.png]Rp,+R;, S5
Rv,w:fJ’ARixw*Kv +10.1g{ln'lfj (3),

RF,w +Rs,w Ss
erAR,%W +Kp +10-1g|

holy

@),

Reap =

[

Rp,+R;, S,
quw:erARMWJquﬂo.lg ln-l, (5).





За монолитен строителен елемент - от бетон, лек бетон, порест бетон, с маса m' > 150 kg/m2, Rw се определя по формулата:

[image: image19.png]R, = 37,5-1{&}42@ (),
g




където m'0 = 1 kg/m2.

За определяне на индекса на изолация от въздушен шум на обходните пътища Kij за някои приложения в таблицата са дадени начини за изчисляване чрез бездименсионния параметър М.

[image: image20.png]



Таблица
Определяне на индекса на изолация от въздушен шум на някои обходни пътища Kij
[image: image21.png]OBxoaeHNET R; VIHAEKE Ha 3ByKOVaDAALUA

Ha OBX0AEH BT

Ms=m1 Kya=8,7+17 1 M+5,7 M2

+ =

- Rea Ki2=8,7+5,7.M2

Iy

Kaa= Kiz

Ki3=5,7+14,1.M+5,7 M2

3
W
2
?
} L

Ki2=5,7+5,7.M2

|

- Ror Kaa= Kiz





[image: image22.png]Kp4=3,7+14,1.M+5,7 M2

_+_

Ko 8.7+5,7 M+

Ry
Fd - A =10 g[%] sapf
] ]
f=125Hz
Rot Kig= Koz

3
i
3
P
} [

Kp4=3,7+14,1.M+5,7 M2

’y
o] K745 B,
—— z/f Rea - A,-10 g[%] ey
] 3
— fe25Hz

X
- Kia= Kiz
meEm Ror Kar= Kiz

K541 M5 M,

A =10 g[%] s bf

=125 Hz

_+_

Ky 5,745,708,

A =10 g[%] b

5 Hz

P
4

N
Rot —|— Kaa= Kz
Res > Ki3=Kyo=5,7+5,7.M2

F
4
=
=

Ros E Ki3=5,7+14,1 M2+5,7 M2





[image: image23.png]Ki2=5,7+5,7.M2

Ki3=5,7+14,1.M+5,7 M2

Ka2= Kiz

-
=
e

T
2 Ret Ky=10+20 M—SJ-Ig[%]
_+ o
O_l_ ' Kyzi 10 dB
= 500 Hz

Ky=10+20- [i]+33 -lg[%]

= | Rea 3 3
! |
= m Iy
Rps —|— Koz = Kiz
'y = mYy Re¢ Kiz = 5+10M
i K31 5 dB
o]
my=m'y Rea - Kyp=10+10 Wz‘
N
Kas= Kiz

my = my Ro¢





Приложение № 7

към чл. 24
Определяне на нивото на шума в местата на въздействие

1. Нивата на шум в местата на въздействие (изчислителни точки) се определят от октавните нива на звуково налягане L в dB.

2. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки в помещения съгласно фиг. 1, в които има един източник на шум, се определят:

а) в зоната на директния и отразения звук - по формулата:

[image: image24.png]L:LP+10-lg[€+%’] (1)




б) в зоната на директния звук - по формулата:

[image: image25.png]- v
I=L,+101g"

@)




в) в зоната на отразения звук - по формулата:

[image: image26.png]L=1,-10-13B3+10-Igy +6 3),




където:

Lp е октавното ниво на звукова мощност на източника на звук, dB;

 - коефициентът, отчитащ влиянието на близкото звуково поле, определен по графиката на фиг. 2;

Ф - факторът на насоченост на източника на звук (безразмерна величина); за източник на звук с равномерно излъчване на звука се приема Ф = 1;

S - площта в m2 на измерителната повърхност с правилна геометрична форма, обхващаща източника и преминаваща през изчислителната точка; за източници на шум, при които 2 lmax < r, S се приема при разположение на източника:

S = 4r2 - в пространството;

S = 2r2 - на повърхността на стени и тавани;

S = r2 - в двустенни ъгли;

S = r2/2 - в тристенни ъгли;

В - константата на помещението, m2, определена съгласно т. 2;

 - кофициентът, отчитащ нарушението на дифузността на звуковото поле в помещението, определен по графиката на фиг. 3.

[image: image27.png]



Фиг. 1. Разположение на изчислителните точки (ИТ) и източниците на шум (ИШ): ИТ1 - изчислителна точка в зоната на прекия и отразения звук; ИТ2 - изчислителна точка в зоната на прекия звук; ИТ3 - изчислителна точка в зоната на отразения звук

[image: image28.png]Thmax

T © o




Фиг. 2. Графика за определяне на коефициента  в зависимост от отношението на r към максималния линеен размер на източника на шум lmax

[image: image29.png]09

08

07

06

05

0a

of

GAEIEIEAR

02040608 112141618 2

B/Sosp




Фиг. 3. Графика за определяне на коефициента  в зависимост от отношението на константата на помещението В към площта на ограждащите повърхности Sогр
3. Константата на помещението В в m2 в октавни честотни ленти се определя по формулата:

B = B1000µ (4),

където:

В1000 е константата на помещението в m2 за средногеометрична честота 1000 Hz, определена по табл. 1, в зависимост от типа и обема V в m3 на помещението; 

µ - честотен множител, определен по табл. 2.

Константата на помещението В1000 за помещенията от четвърти тип (табл. 1) се използва при определяне на В по формула (4) при изчисляване на изолацията от въздушен шум на ограждащи конструкции и при акустични изчисления на вентилационни системи.

4. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки в помещения с няколко източника на шум се определят:

а) в зоната на директния звук - по формулата:

[image: image30.png]Tt ®, -
1=10.1g x4V
S =1

-

kbgero A, =107

).




Lpi са октавните нива на звуковата мощност в dB, създавани от i-тия източник на шум;

i, Фi, Si - както във формули (1) и (2) за i-тия източник;

m - броят на източниците на шум, за които ri 5rmin (където rmin е разстоянието в от изчислителната точка до акустичния център на най-близкия източник на шум);

n - общият брой на източниците на шум в помещението;

В и  са както във формули (1) и (2);

б) в зоната на отразения звук - по формулата:

[image: image31.png]01L,

1=101g>10  —101gB+10lg'¥+6 (6),

ey




където Lpi, B и са както във формули (1), (2) и (5).

	


	Таблица 1

	 

	Помещение

	 


	Тип
	Описание
	Кон-

	 
	 
	станта 

	 
	 
	В1000, m2

	1
	С неголям брой хора (металообработ-
	V/20 

	 
	ващи цехове, вентилационни камери,
	 

	 
	генераторни зали, машинни зали, 
	 

	 
	изпитвателни стендове и др.)
	 

	2
	С твърди мебели и голям брой хора
	V/10 

	 
	или с неголям брой хора и мека ме-
	 

	 
	бел (лаборатории, тъкачни и дърво-
	 

	 
	обработващи цехове, кабинети и др.)
	 

	3
	С голям брой хора и мека мебел (ра-
	V/6

	 
	ботни помещения в сгради за общест-
	 

	 
	вено-обслужващи дейности, конструк-
	 

	 
	тивни бюра, аудитории във ВУЗ, рес-
	 

	 
	торанти, магазини, чакални в жп гари
	 

	 
	и летища, класни стаи, читални, биб-
	 

	 
	лиотеки, жилищни помещения и др.)
	 

	4
	Помещения със звукопоглъщащи об-
	V/1,5

	 
	лицовки на тавана и част от стените
	 

	 
	 
	 


	Таблица 2

	 


	Обем на 
	Честотен множител µ

	помеще-
	в средногеометрични честоти

	нията
	в октавни ленти, Hz


	V, m3
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	V < 200
	0,8
	0,75
	0,7
	0,8
	1,0
	1,4
	1,8
	2,5

	V = 200 + 100 
	0,65
	0,62
	0,64
	0,75
	1,0
	1,5
	2,4
	4,2

	V > 1000
	0,5
	0,5
	0,55
	0,77
	1,0
	1,6
	3,0
	6,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Първият член на формула (6) се определя, като се сумират звуковите мощности на източниците на шум Lpi с помощта на табл. 3. Ако източниците на шум имат еднаква звукова мощност Lpо, сумарната звукова мощност Lp = Lpо + 10 lgn.

	 
	Таблица 3

	Разлика между 
	Поправка към по-високото

	сумиращи се нива
	ниво за получаване на

	 
	сумарното ниво

	0
	3

	1
	2,5

	2
	2

	3
	1,8

	4
	1,5

	5
	1,2

	6
	1

	7
	0,8

	8
	0,6

	9
	0,5

	10
	0,4

	15
	0,2

	20
	0

	 
	 


5. Октавните нива на звуково налягане L в dB в изчислителни точки, когато източникът на шум и изчислителните точки са разположени в жилищната зона или на площадките на промишлени предприятия, се определят по формулата:

[image: image32.png]ﬂ

L=Ip— 151gr+101g<1>— —101g§2 ),




където: 

Lp са октавните нива на звуковата мощност в dB на източниците на шум;

Ф - както във формули (1) и (2);

r е разстоянието в m от източника на шум до изчислителната точка;

 - пространственият ъгъл на излъчване на звука; в зависимост от разположението на източника на шум:  = 4 в пространството;  = 2 - на прилежащата територия или на ограждащите конструкции и елементи на сградите;  =  - в двустенен ъгъл, образуван от ограждащите конструкции и елементи на сградите;

а - затихването на звука в атмосферата при разстояния r > 50 m в dB/km съгласно табл. 4.

	 
	Таблица 4

	Средногеометрични честоти
	бета а (*)

	в октавни ленти, Hz
	dB/km

	63
	0

	125
	0,7

	250
	1,5

	500
	3

	1000
	6

	2000
	12

	4000
	24

	8000
	48

	 
	 


(*) а
6. Октавните нива на звуковите мощности на шума Lpпр в dB, преминаващ през ограждащата конструкция на помещението (фиг. 4а и 4б) или през канал, съединяващ две помещения или помещение с външната околна среда, ако източникът на шум е в помещението (фиг. 4в), се определят по формулата:

[image: image33.png]Ip, = L+10-1gS, —AL, -3, (8),




където:

L са октавните нива на звуковото налягане в dB пред ограждащата конструкция;

Sn е площта на преградата, m2;

Lp - снижението на звуковата мощност на шума в dB при преминаване на звука през преградата;

 - корекцията в dB, отчитаща характера на звуковото поле при падане на звуковите вълни върху преградата.

[image: image34.png]



Фиг. 4. Разположение на източниците на шум и изчислителните точки: ИШ - източник на шум; ИТ - изчислителна точка; А - междинна точка; I - помещение с източници на шум; II - открито пространство; III - помещение, защитавано от шум

Стойностите за Lp,  и L се определят: 

а) ако преградата е ограждаща конструкция на помещението, Lp = R, където R е изолацията от въздушен шум в dB на ограждащата конструкция в октавни честотни ленти;

б) ако преградата е канал с площ на входящото сечение Sn в m2, Lp е равно на сумарното снижение на звуковата мощност в октавни честотни ленти в канала;

в) при падане на звуковите вълни в помещението върху преградата корекцията  = 6 dB, а L се определя по формула (3) или (6);

г) при падане на звуковите вълни от външното околно пространство върху преградата  = 0, а L се определя по формула (7) и табл. 3.

7. Октавното ниво на звукова мощност на шума Lpпр в dB, преминаващ през канал, ако източникът е непосредствено в канала, съединен с друго помещение или с външната околна среда, се определя по формулата:

Lpпр - Lpвх - Lp (9),

където:

Lpвх е нивото на звуковата мощност в dB, излъчвана от източника на шум в канала;

Lp - сумарното снижение на октавното ниво на

звуковата мощност в dB по пътя на разпространение на звука.

Сумарното снижение на октавното ниво на шума се определя:

а) при излъчване на звука през изходящия отвор на канала - като сума от нивата на звуковите мощности в елементите на канала или системата канали (например мрежа от въздуховоди);

б) при излъчване на звука през стените на канала - по формулата:

[image: image35.png]Alp=AL, 71015 + R, +3-101g(1+1074) (10),




където:

L'p е снижението на октавното ниво на звуковата мощност в dB по пътя на разпространение на звука между източника на шум и началното сечение на участъка от канала, през който се излъчва шумът;

S0 - площта на напречното сечение на канала, m2;

Sk - площта на външната повърхност на стените на канала в m2, чрез който се излъчва шумът;

Rk - изолацията от въздушен шум на стените на канала, dB;

L - снижението на нивото на звукова мощност по дължината на разглеждания участък от канала, dB.

8. Октавните нива на звуковата мощност на шума Lpпр в dB, преминаващ през преграда в защитаваното от шум помещение, ако източникът на шум е в помещението, разположено в друга сграда, се определят в следната последователност:

а) определят се октавните нива на звуковата мощност на шума Lpi в dB, преминаващ през различни прегради от помещението с източника във външната околна среда, по формула (8) или (9);

б) определят се октавните нива на звуковото налягане на шума Li в dB в междинната изчислителна точка А (фиг. 5), избрана непосредствено до външната ограждаща конструкция на помещението, защитавано от шум, по формула (7), като в нея L се замества с Li, а Lp - с Lpi;

в) определят се сумарните октавни нива на звуковото налягане Lсум в dB в точка А по табл. 3;

г) определят се октавните нива на звуковите мощности на шума, преминал в защитаваното от шум помещение, Lpпр в dB по формула (8), като в нея L се замени с Lсум и се приеме  = 0.

9. Октавните нива на звуковото налягане в изчислителната точка Lпр в dB, преминаващи през преградата, се определят по формула (3), (6) или (7), като L се замени с Lпр и Lр - с Lрпр.

10. Октавните нива на звуковото налягане от няколко източника на шум Lсум в dB се определят като сума от нивата на звуковите налягания на отделните източници по табл. 3.

[image: image36.png]



Фиг. 5. Разположение на източника на шум в канал и изчислителната точка в защитаваното от шум помещение, намиращо се в друга сграда; r1 - разстоянието от изхода на канала до външната ограждаща конструкция на защитаваното от шум помещение; r2, r3 - разстояние от центровете на излъчващите повърхности до външната ограждаща конструкция на защитаваното от шум помещение

11. Нивата на звуковото налягане Lj в dB в изчислителната точка за прекъсващ и импулсен шум от един източник се определят по формула (1), (2), (3) или (7) за всеки интервал от време j в min, през който стойностите на нивата на звуковите налягания Lj в dB остават постоянни, като в посочените по-горе формули L се замести с Lj. След това се определя еквивалентното ниво на звуково налягане Lекв в dB за общото време на въздействие на шума T в min по формулата:

[image: image37.png]Lovo= 10-15[%2@10“’”"} ),
5




където:

j е времето в min, през което стойностите на нивото на звуковото налягане Lj в dB остават постоянни;

Lj - постоянната стойност на нивото на звуково налягане в dB на прекъсващия или импулсен шум за интервал от време, min;

Т - общото време на въздействие на шума в min, което се приема за производствени помещения - продължителността на работната смяна, и за прилежащите територии - от 7 до 19 ч. (дневен период), от 19 до 23 ч. (вечерен период) и от 23 до 7 ч. (нощен период).

12. Еквивалентните нива на звуково налягане Lекв в dB в изчислителната точка за прекъсващ и импулсен шум, създаван от няколко източника, се определят съгласно табл. 3.














































































































































PAGE  
40

_1204443710.unknown

_1219221981.unknown

_1204443538.unknown

