Приложение № 1

към чл. 10, ал. 2 и чл. 38
Параметри за оразмеряване на водочерпни кранове
	№ по ред
	Видове

водочерпни кранове
	Оразмерителни разходи на водочерпните кранове за питейно-битови нужди q, l/s
	Минимално необходимо налягане пред кранове без аератор, kPa
	Минимален номинален диаметър на отклонението за водочерпен кран,
mm
	Еквивалентен брой водочерпни кранове

	
	
	смесена вода
q об
	студена вода
 q с
	гореща вода
 q г
	
	
	обща вода

Е об
	студена вода

Е с
	гореща вода

Ег

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Водопроводен стенен вентил 15 mm
	0,2
	0,2
	0,2
	20
	15
	1,0
	1,0
	1,0

	2.
	Смесител за кухненски и изливни мивки
	0,2
	0,14
	0,14
	30
	15
	1,0
	0,7
	0,7

	3.
	Смесител за тоалетен умивалник
	0,1
	0,07
	0,07
	30
	15
	0,5
	0,35
	0,35

	4.
	Смесител за душ
	0,2
	0,14
	0,14
	30
	15
	1,0
	0,7
	0,7

	5.
	Смесител за медицински душ
	0,4
	0,30
	0,35
	40
	20
	2,0
	1,5
	1,75

	6.
	Смесител за вана
	0,3
	0,2
	0,2
	30
	15
	1,5
	1,0
	1,0

	7.
	Клапан за клозетно казанче
	0,1
	0,1
	-
	20
	15
	0,5
	0,5
	-

	8.
	Промивен кран 20 mm за клозет
	1,2
	1,2
	-
	120
	32
	6,0
	6,0
	-

	9.
	Промивен кран 15 mm за писоар
	0,2
	0,2
	-
	120
	15
	1,0
	1,0
	-

	10.
	Смесител за биде
	0,1
	0,07
	0,07
	30
	15
	0,2
	0,2
	-

	11.
	Водочерпен питеен кран 15 mm
	0,04
	0,04
	-
	50
	15
	0,2
	0,2
	-

	12.
	Градински вентил 20 mm
	0,4
	0,4
	-
	100
	15
	2,0
	2,0
	-

	13.
	Вентил за съдомиялна машина
	0,3
	0,3
	0,3
	30
	20
	1,5
	1,5
	1,5

	14.
	Вентил за перална машина
	0,2
	0,2
	-
	30
	20
	1,0
	1,0
	-



Забележки:


1. Нормираното минимално налягане пред вентили и смесители с аератори се приема 80 kPa.


2. Когато в техническата документация на производителя не са посочени оразмерителни параметри за съдомиялна и перална машина, те се приемат съгласно това приложение.
