Приложение № 3

към чл. 18, ал. 2
Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в общественообслужващи, производствени и селскостопански сгради
	№

по

ред
	Видове сгради
и дейности
	Единица показател за водоснаб-дителна норма
	Водоснабдителна норма


	
	
	
	средно денонощно потребление,

l/d
	максимално денонощно потребление,

l/d
	максимално часово потребление,

l/h

	
	
	
	обща вода 
qоб
	гореща вода
qг
	обща вода
qоб
	гореща вода
qг
	обща вода
qоб
	гореща вода
qг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
1.1.

1.2.
	Общежития:
със санитарен възел във всяко жилищно помещение;
с кухненски и санитарен възел към всяка жилищна група
	живущ

живущ


	110

140


	60

80


	120

160


	70

90


	12,5

12,0


	8,2

7,2



	2.*
2.1.

2.2.

2.3.
	Хотели, мотели и почивни домове:
с общи санитарно-хигиенни помещения с душ;
със санитарно-хигиенно помещение с душ във всяка стая;
със санитарно-хигиенно помещение с вана във всяка стая
	легло
легло
легло
	120

230

300
	70

140

180
	120

230

300
	70

140

180
	12,5

19

30
	8,2

12

16

	3.**
3.1.

3.2.

3.3.
	Лечебни заведения за болнична помощ:
с общи санитарно-хигиенни помещения с душ;
със санитарно-хигиенни помещения с душ до всяка стая;
болници за активно лечение
	болнично легло
болнично легло

болнично легло
	115

200

240

	75

90

110

	115

200

240

	75

90

110

	8,4

12

14

	5,4

7,7

9,5


	4.
	Лечебни заведения за извънболнична помощ
	пациент
	13
	5,2
	15
	6
	2,6
	1,2

	5.
5.1

5.2.
	Балнеосанаториуми:
със санитарно-хигиенно помещение във всяка стая;
със санитарно-хигиенно помещение с вана във всяка стая
	болнично легло

болнично легло


	150

200
	75

120
	150

200
	75

120
	12,5

10
	8,2

4,9


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.
6.1

а)

б)

6.2.

а)

б)


	Детски ясли и градини

Целодневни:
със столова само за сервиране;

със столова, с кухня за приготвяне на храна и с перални с автоматични перални машини

Седмични:

със столова само за сервиране, без приготвяне на храна;

със столова, с кухня за приготвяне на храна и с перални с автоматични перални машини
	дете

дете

дете

дете


	21,5
75

39

93
	11,5
25

21,4

28,5


	30
105

55

130
	16
35

30

40
	9,5
18

10

18
	4,5
8

4,5

8

	7.
	Механизирани перални
	1 kg сухо бельо
	75
	25
	75
	25
	75
	25

	8.
	Административни

сгради
	служител
	12
	5
	16
	7
	4
	2

	9.
	Висши учебни заведения, и професионални гимназии
	учащ 
	20
	8
	23
	9
	3,5
	1,4

	10.
	Средни общообразо-вателни училища, гимназии и колежи
	учащ
	17,2
	6
	20
	8
	2,7
	1,2

	11.
	Начални и основни училища
	учащ
	10
	3
	11,5
	3,5
	3,1
	1

	12.
	Пансиони, интернати, домове за стари хора
	легло
	130
	40
	130
	40
	18
	8

	13.
13.1.

13.2.
	Аптеки:
само с търговски зали с обслужващи помещения;
с лаборатории за приготвяне на лекарства
	работещ
работещ
	12

310
	5

55
	16

370
	7

75
	4

32
	2

8,2

	14.
14.1.

14.2.
	Магазини:
за хранителни стоки;
за промишлени стоки
	работещ/

смяна 

(на 20 m2 търговска площ)
работещ/

смяна
	250
12
	65
5
	250
16
	65
7
	37

4
	9,6
2

	15.*
15.1.
15.2
	Заведения за хранене и развлечения:
ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници
барове, дискотеки, питейни заведения


	място за посетител

място за посетител
	30
20
	23,8
15,8
	30
20
	23,8
15,8
	30
20
	23,8
15,8



	16.
	Бръснарски и
фризьорски салони
	работно място
	56
	33
	60
	35
	9
	4,7

	17.
	Кинотеатри
	място за зрител
	4
	1,5
	4
	1,5
	0,5
	0,2

	18.
18.1.

18.2.
	Театри:
за зрители;
за артисти
	място за зрител
артист
	10

40
	5

25
	10

40
	5

25
	0,9

3,4
	0,3

2,2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19.
19.1.

19.2.
	Стадиони и спортни зали:

за зрители

за спортисти
	място за зрител
спортист
	3

100
	1

69
	3

100
	1

60
	0,3

8
	0,1

5

	20.
20.1.

20.2.

20.3.
	Плувни басейни:

за напълване на басейн;
за зрители;
за спортисти
	в % от обема за денонощие

място

спортист
	10
3

100
	-
1

60
	-
3

100
	-
1

60
	-
0,3

9
	-
0,1

5

	21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.


	За поливане на:

тревни площи;
футболно игрище;
други спортни съоръжения;
улици, тротоари, площади, заводски площадки;
зелени площи, оранжерии
	m2
m2
m2
m2
m2

	3

0,5

1,5

0,4 - 0,5

10 - 15
	-

-

-

-

-
	3

0,5

1,5

0,4 - 0,5

10 - 15
	-

-

-

-

-
	-

-
-

-

-
	-

-

-

-

-

	22.***
	Производствени и селскостопански сгради и работилници
	работещ/

смяна
	-
	-
	25-45
	
	9,4-14,1
	5-5,7



* За обекти с категории “четири звезди” и “пет звезди” водоснабдителните норми могат да се увеличат с до 50 на сто.

** За национални и междуобластни лечебни заведения за болнична помощ водоснабдителните норми могат да се увеличат с до 50 на сто.


*** Водоснабдителната норма за производствени и селскостопански сгради и работилници се определя в зависимост от вида на производството и специфичните санитарно-хигиенни изисквания.
Забележки:
1. Водоснабдителните норми се отнасят за основните потребители на вода и включват всички допълнителни видове потребление на вода в сградите (за обслужващ персонал, за почистване и др.).


2. В случаите, когато при проектирането на отделни видове обществено-обслужващи сгради има специални изисквания по отношение на водоснабдителните норми, то последните са в сила.


3. Водоснабдителните норми за балнеосанаториуми с водолечебни процедури се определят в съответствие със заданието за проектиране и съгласно изискванията при проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми.

4. Водоснабдителните норми за сгради, непосочени в приложението, се приемат както за аналогични по характер потребители, а когато няма такива - съгласно заданието за проектиране.


5. При проектирането на нови сгради се допуска използването на налични експлоатационни данни за водоснабдителни норми за аналогични сгради.


6. Водоснабдителната норма за денонощие при средно водопотребление може да се използва при извършване на технико-икономическо сравнение на варианти. 
