Приложение № 4
към чл. 19

Определяне на водните количества за питейно-битови нужди в жилищни, обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради
1. Максималното денонощно водно количество (qмакс д) в m3/d за питейно-битови нужди в жилищни и обществено-обслужващи сгради се определя по формулата:


                    
[image: image1.wmf]1000

.

М

q

q

сгр

д

 

макс

 

н

д

 

макс

å

=


,


(1)
където:

qн макс д е водоснабдителната норма на максималното денонощно водно количество в l/d (съответно за обща, гореща и студена вода), която се определя съгласно приложения № 2 и 3;


Мсгр - броят на потребителите на вода от всеки вид в зависимост от предназначението на сградата.


2. Средното денонощно водно количество (qср д) в m3/d за питейно-битови нужди в жилищни сгради (съответно за обща, гореща и студена вода) се определя по формулата:

                              
     
[image: image2.wmf]д

д

 

макс

д

 

ср

К

q

=

q

,






(2)
където:

Кд е коефициентът на денонощна неравномерност, който се приема, както следва:


- за жилищни сгради без централно битово горещо водоснабдяване - 1,2;


- за жилищни сгради с централно битово горещо водоснабдяване - 1,15.


3. Максималното часово водно количество (qмакс ч) в l/h за питейно-битови нужди в жилищни, обществено-обслужващи, курортни и вилни сгради се определя по формулата:




[image: image3.wmf]å

=

сгр

ч

 

макс

 

н

ч

 

макс

.

М

q

q


,



(3)
където qн макс ч е водоснабдителната норма на максималното часово водно количество в l/h (съответно за обща, гореща и студена вода), която се определя съгласно приложения № 2 и 3.


4. Максималното денонощно водно количество qмакс д в m3/d за питейно-битови нужди в производствени и селскостопански сгради се определя по формулата:

[image: image4.wmf]1000

.М

q

q

сгр

н

д

 

макс

=

,







(4)
където qн  е водоснабдителната норма на максималното денонощно водно количество (съответно за обща, гореща и студена вода) в l/работещ или смяна, която се определя по приложение № 3.


5. Максималното часово водно количество qмакс ч в l/h за питейно-битови нужди в производствени и селскостопански сгради се определя по формулата:






[image: image5.wmf]å

=

.

М

q

q

ч

 

макс

 

н

ч

 

макс

,




(5)
където:

qн макс ч е максималната часова водоснабдителна норма за питейно-битови нужди в l/h (съответно за обща, гореща и студена вода), която се определя съгласно приложение № 3;


М - броят на потребителите на вода за часа с максимално водопотребление.

_1150624254.unknown

_1173685848.unknown

_1099200749.unknown

_1099200750.unknown

_1099200748.unknown

