Приложение № 5
към чл. 65
Определяне на оразмерителното максимално секундно водно количество за питейно-битови нужди във водопроводните участъци в жилищни, обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради
1. Оразмерителното максимално секундно водно количество (qмакс сек) в l/s (съответно за обща, гореща и студена вода) за питейно-битови нужди във водопроводните участъци в жилищни сгради се определя, както следва:


а) във водопроводен участък с до два еквивалентен брой водочерпни кранове - съгласно приложение № 1;


б) във водопроводен участък с повече от два еквивалентен брой водочерпни кранове - по формулата:




[image: image1.wmf]отн

  

в

а

0,6

отн

  

в

а

сек

  

макс

.q

Е

.

0,012

q

.

Е

0,25

+

=

q

,



(1)
където:

Еа е сумата на еквивалентния брой водочерпни кранове съгласно приложение   № 1 (съответно за обща, гореща и студена вода) за оразмерявания участък;
qв отн - относителното оразмерително водно количество, m3/d.

Стойността на израза по формула (1) може да се определя по приложение № 6, като при получаване на междинни стойности се извършва интерполация.

2. Относителното оразмерително водно количество (qв отн) в m3/d (съответно за обща, гореща и студена вода) се определя по формулата:



[image: image2.wmf]сгр

 

а

д

 

макс

отн

 

в

Е

q

=

q

,







(2)
където Еа сгр е общият брой на еквивалентните водочерпни кранове (съответно за обща, гореща и студена вода) в сградата.

3. Оразмерителното максимално секундно водно количество qмакс сек в l/s (съответно за обща, гореща и студена вода) за питейно-битови нужди във водопроводните участъци на обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради се определя, както следва:


а) за водопроводен участък с един водочерпен кран - съгласно приложение № 1;


б) за водопроводни участъци с повече от един водочерпен кран в сграда само с едно предназначение - по формулата:

[image: image3.wmf]сек

сек

 

e

сек

 

макс

.z

5q

=

q


,




(3)
където:

qе сек е специфичният оразмерителен дебит на еквивалентен водочерпен кран, който се приема 0,2 l/s;


zсек - параметърът на секундната вероятност, която се отчита по приложение № 7 посредством секундната вероятност (Рсек) за оразмерявания участък;
в) секундната вероятност на водочерпене от водочерпни кранове Рсек (съответно за обща, гореща и студена вода) се определя по формулата:




[image: image4.wmf] 

сгр

 

а

уч

ч

 

макс

 

н

сек

720

Е

.

М

q

=

P

,




(4)
където:

qн макс ч е водоснабдителната норма на максималното часово водно количество (съответно за обща, гореща и студена вода) в l/h съгласно т. 3 от приложение № 4;


Муч - общият брой на водопотребителите към оразмерявания участък;


г) оразмерителното максимално секундно водно количество qмакс сек за общите водопроводни участъци с повече от един водочерпен кран в сгради с различно предназначение (i на брой) се определя по формула (3), като zсек се отчита по приложение № 7 в зависимост от изчислената секундна вероятност на водочерпене от водочерпните кранове за отделните видове сгради;

д) секундната вероятност на водочерпене от водочерпните кранове в общите участъци (Рсек (i) (съответно за обща, гореща и студена вода) се определя по формулата:




[image: image5.wmf](

)

å

å

=

å

i

 

сгр

 

a

i

 

сек

i

 

сгр

 

а

i

 

 

сек

E

P

P

E

,




(5)
където ΣЕа сгр i е общият брой на еквивалентните водочерпни кранове (съответно за обща, гореща и студена вода) в частта от сградата с предназначение i.


4. В случаите, когато qмакс сек е по-малко от оразмерителния секунден разход на отделен водочерпен кран, включен в оразмерителния участък, оразмерителното водно количество е равно на оразмерителния разход на отделния водочерпен кран.


5. Оразмерителното максимално секундно водно количество за питейно-битови нужди в сгради, които освен жилищно имат и друго предназначение (обществено-обслужващо, производствено или селскостопанско), е равно на сумата от определените оразмерителни водни количества за всяко едно предназначение на сградата. 

6. Максималните секундни водни количества за производствени нужди се определят в съответствие с технологията на производство.


7. Максималните секундни водни количества за пожарни и аварийни нужди се определят в съответствие с изискванията на нормите за пожарна безопасност.
_1099200754.unknown

_1099200756.unknown

_1179923501.unknown

_1099200755.unknown

_1099200753.unknown

