Приложение № 7
към чл. 65
Значения на параметъра на секундната вероятност zсек в зависимост от броя на еквивалентните водочерпни кранове Еа и секундната вероятност на тяхното действие Рсек
Таблица 1

При Рсек  ( 0,1 и Еа ( 200

	Еа
	Рсек

	
	0,1
	0,125
	0,16
	0,2
	0,25
	0,316
	0,4
	0,5
	0,63
	0,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160
	0,39

0,58

0,72

0,84

0,95

1,05

1,14

1,25

1,32

1,41

1,49

1,57

1,64

1,72

1,80

1,87

1,94

2,02

2,09

2,16

2,33

2,50

2,66

2,83

2,99

3,14

3,30

3,45

3,60

3,75

3,90

4,05

4,20

4,35

4,50

4,65

4,80

4,95

5,10

5,25

5,39

5,53

5,67

5,81
	0,39

0,62

0,78

0,91

1,04

1,15

1,27

1,37

1,47

1,57

1,67

1,77

1,86

1,95

2,04

2,13

2,21

2,30

2,38

2,47

2,67

2,88

3,07

3,27

3,46

3,65

3,84

4,02

4,20

4,38

4,56

4,74

4,92

5,10

5,28

5,46

5,64

5,82

6,00

6,18

6,36

6,54

6,72

6,90
	0,40

0,65

0,83

0,99

1,14

1,28

1,41

1,53

1,65

1,77

1,88

2,00

2,11

2,21

2,32

2,43

2,53

2,63

2,73

2,83

3,08

3,32

3,56

3,79

4,02

4,25

4,48

4,70

4,92

5,14

5,36

5,58

5,80

6,02

6,24

6,46

6,68

6,90

7,12

7,34

7,56

7,78

8,00

8,22
	0,40

0,69

0,90

1,08

1,25

1,41

1,57

1,71

1,85

1,99

2,13

2,26

2,39

2,52

2,65

2,77

2,90

3,02

3,14

3,26

3,53

3,80

4,07

4,34

4,61

4,88

5,15

5,42

5,69

5,96

6,23

6,50

6,77

7,04

7,31

7,58

7,85

8,12

8,39

8,66

8,93

9,20

9,47

9,74
	0,40

0,72

0,97

1,18

1,38

1,57

1,75

1,92

2,09

2,25

2,41

2,57

2,73

2,88

3,03

3,18

3,33

3,48

3,62

3,77

4,12

4,47

4,82

5,16

5,50

5,83

6,16

6,49

6,82

7,15

7,48

7,81

8,14

8,47

8,80

9,13

9,46

9,79

10,12

10,45

10,77

11,09

11,41

11,73
	0,40

0,76

1,04

1,29

1,52

1,74

1,95

2,15

2,35

2,55

2,74

2,93

3,11

3,30

3,48

3,66

3,84

4,02

4,20

4,38

4,78

5,18

5,58

5,98

6,38

6,78

7,18

7,58

7,98

8,38

8,78

9,18

9,58

9,99

10,40

10,81

11,22

11,63

12,04

12,45

12,86

13,27

13,68

14,09
	0,40

0,78

1,11

1,39

1,66

1,92

2,17

2,41

2,55

2,88

3,11

3,33

3,55

3,77

3,99

4,20

4,42

4,63

4,84

5,05

5,55

6,05

6,55

7,05

7,55

8,05

8,55

9,06

9,57

10,08

10,59

11,10

11,61

12,12

12,63

13,14

13,65

14,16

14,67

15,18

15,69

16,20

16,71

17,22
	0,40

0,80

1,16

1,50

1,81

2,11

2,4

2,69

2,97

3,24

3,51

3,78

4,04

4,3

4,56

4,82

5,08

5,33

5,58

5,83

6,45

7,07

7,69

8,31

8,93

9,55

10,17

10,79

11,41

12,04

12,67

13,30

13,93

14,56

15,19

15,87

16,45

17,08

17,71

18,34

18,97

19,60

20,23

20,86
	0,40

0,80

1,20

1,58

1,94

2,29

2,63

2,96

3,24

3,60

3,94

4,27

4,60

4,94

5,27

5,60

5,92

6,23

6,60

6,91

7,72

8,52

9,40

10,20

11,00

11,70

12,50

13,40

14,20

14,90

15,60

16,50

17,20

18,00

18,80

19,50

20,20

21,00

21,90

22,70

23,40

24,20

25,00

25,60
	0,40

0,80

1,20

1,59

1,97

2,36

2,75

3,14

3,53

3,92

4,33

4,70

5,11

5,51

5,89

6,24

6,65

7,02

7,43

7,84

8,80

9,90

10,80

11,80

12,70

13,70

14,70

15,70

16,80

17,70

18,60

19,60

20,60

21,60

22,60

23,60

24,60

25,50

26,50

27,50

28,40

29,40

30,40

31,30


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	165

170

175

180

185

190

195

200
	5,95

6,09

6,23

6,37

6,50

6,63

6,76

6,89
	7,07

7,23

7,39

7,55

7,71

7,87

8,03

8,19
	8,44

8,66

8,88

9,10

9,32

9,54

9,75

9,96
	10,01

10,28

10,55

10,82

11,09

11,36

11,63

11,90
	12,05

12,37

12,69

13,01

13,33

13,65

13,97

14,30
	14,50

14,91

15,32

15,73

16,14

16,55

16,96

17,40
	17,73

18,24

18,75

19,26

19,77

20,28

20,79

21,30
	21,49

22,12

22,75

23,38

24,01

24,64

25,27

25,90
	26,40

27,10

27,90

28,50

29,40

30,10

30,90

31,80
	32,50

33,60

34,70

35,40

36,60

37,60

38,30

39,50


Таблица 2
При Рсек  ( 0,1 и Еа ( 200

Рсек  ( 0,1, независимо от броя на Еа
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0,015

0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

0,022

0,023

0,024

0,025

0,026

0,027

0,028

0,029

0,030

0,031

0,032

0,033

0,034

0,035

0,036

0,037

0,038

0,039

0,040

0,041

0,042

0,043

0,044

0,045
0,046

0,047

0,048

0,049

0,050

0,052

0,054

0,056

0,058

0,060

0,062

0,064

0,065

0,068
	0,202

0,205

0,207

0,210

0,212

0,215

0,217

0,219

0,222

0,224

0,226

0,228

0,230

0,233

0,235

0,237

0,239

0,241

0,243

0,245

0,247

0,249

0,250

0,252

0,254

0,256

0,258

0,259

0,261

0,263

0,265

0,266

0,268

0,270

0,271

0,273

0,276

0,280

0,283

0,286

0,289

0,292

0,295

0,298

0,301


	0,070

0,072

0,074

0,076

0,078

0,080

0,082

0,084

0,086

0,088

0,090

0,092

0,094

0,096

0,098

0,100

0,105

0,110

0,115

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

0,155

0,160

0,165

0,170

0,175

0,180

0,185

0,190

0,195

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29


	0,304

0,307

0,309

0,312

0,315

0,318

0,320

0,323

0,326

0,328

0,331

0,333

0,336

0,338

0,341

0,343

0,349

0,355

0,361

0,367

0,373

0,378

0,384

0,389

0,394

0,399

0,405

0,410

0,415

0,420

0,425

0,430

0,435

0,439

0,444

0,449

0,458

0,467

0,476

0,485

0,493

0,502

0,510

0,518

0,526


	0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0, 35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

0,40

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98
	0,534

0,542

0,550

0,558

0,565

0,573

0,580

0,588

0,595

0,602

0,610

0,617

0,624

0,631

0,638

0,645

0,652

0,658

0,665

0,672

0,678

0,692

0,704

0,717

0,730

0,742

0,755

0,767

0,779

0,791

0,803

0,815

0,826

0,838

0,849

0,860

0,872

0,883

0,894

0,905

0,916

0,927

0,937

0,948

0,959


	1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7
3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4


	0,969

0,995

1,021

1,046

1,071

1,096

1,120

1,144

1,168

1,191

1,215

1,238

1,261

1,283

1,306

1,328

1,350

1,372

1,394

1,416

1,437

1,479

1,521

1,563

1,604

1,644

1,684

1,724

1,763

1,802

1,840

1,879

1,917

1,954

1,991

2,029

2,065

2,102
2,138

2,174

2,210

2,246

2,281

2,317

2,352


	4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9


	2,386

2,421

2,456

2,490

2,524

2,558

2,592

2,626

2,660

2,693

2,726

2,760

2,793

2,826

2,858

2,891

2,924

2,956

2,989

3,021

3,053

3,085

3,117

3,149

3,181

3,212

3,244

3,275

3,307

3,338

3,369

3,400

3,431

3,462

3,493

3,524

3,555
3,585

3,616

3,646

3,677

3,707

3,738

3,768

3,798



	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5
9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

13,8

14,0

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,2

17,4

17,6

17,8
18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

19,2

19,4

19,6

19,8

20,0

20,5

21,0


	3,828

3,858

3,888

3,918

3,948

3,978
4,008

4,037

4,067

4,097

4,126

4,185

4,244

4,302

4,361

4,419

4,477

4,534

4,592

4,649

4,707

4,764

4,820

4,877

4,934

4,990

5,047

5,103

5,159

5,215

5,270

5,326

5,382

5,437

5,492

5,547

5,602

5,657

5,712

5,767

5,821

5,876

5,930

5,984

6,039

6,093

6,147

6,201

6,254

6,308

6,362

6,415

6,469

6,522

6,575

6,629

6,682

6,734

6,788

6,840

6,893

7,025

7,156


	21,5
22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

47,5

48,0

48,5

49,0

49,5

50

51
52

53

54

55


	7,287
7,417

7,547

7,677

7,806

7,935

8,064

8,192

8,320

8,447

8,575

8,701

8,828

8,955

9,081

9,207

9,332

9,457

9,583

9,707

9,832

9,957

10,08

10,20

10,33

10,45

10,58

10,70

10,82

10,94

11,07

11,19

11,31

11,43

11,56

11,68

11,80

11,92

12,04

12,16

12,28

12,41

12,53

12,65

12,77

12,89

13,01

13,13

13,25

13,37

13,49

13,61

13,73

13,85

13,97

14,09

14,20

14,32

14,56
14,80

15,04

15,27

15,51


	56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118
120

122

124

126

128

130

132

134

136


	15,74

15,98

16,22

16,45

16,69

16,92

17,15

17,39

17,62

17,85

18,09

18,32

18,55

18,79

19,02

19,25

19,48

19,71

19,94

20,18

20,41

20,64

20,87

21,10

21,33

21,56

21,69

22,02

22,25

22,48

22,71

22,94

23,17

23,39

23,62

23,85

24,08

24,31

24,54

24,7
24,99

25,22

25,45

25,68

25,91

26,36

26,82

27,27

27,72

28,18

28,63

29,09

29,54

29,89
30,44

30,90

31,35

31,80

32,25

32,70

33,15

33,60

34,06


	138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305
310

315

320

325
330

335

340

345

350

355
	34,51

34,96

35,41

35,86

36,31

36,76

37,21

37,66

38,11

38,56

39,01

39,46

39,91

40,35

40,80

41,25

41,70

42,15

42,60

43,05

43,50

43,95

44,40

44,84

45,29

45,74

46,19

46,64

47,09

47,54

47,99

48,43

49,49

50,59

51,70

52,80

53,90

55,00

56,10

57,19

58,29

59,38

60,48

61,57

62,66

63,75

64,85

65,94

67,03

68,12

69,20

70,29

71,38
72,46

73,55

74,63

75,72
76,80

77,88

78,96

80,04

81,12

82,20
	360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445
450

455

460

465
470

475

480

485

490

495
500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585
590

595

600

605
610

615

620

625

630

635
640

645

650

655

660

665

670


	83,28

84,36

85,44

86,52

87,60

88,67

89,75

90,82

91,90

92,97

94,05

95,12

96,20

97,27

98,34

99,41

100,49

101,56
102,63

103,70

104,77

105,84
106,91

107,98

109,05

110,11

111,18

112,25
113,32

114,38

115,45

116,52

117,58

118,65

119,71

120,78

121,84

122,91

123,97

125,04

126,10

127,16

128,22

129,29

130,35

131,41
132,47

133,54

134,60

135,66
136,72

137,78

138,84

139,90

140,96

142,02
143,08

144,14

145,20

146,25

147,31

148,37

149,43


	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек
	Еа Рсек
	zсек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	675

680

685

690

695

700

705

710

715

720
	150,49

151,55

152,60

153,66

154,72

155,77

156,83

157,89

158,94

160,00
	725
730

735

740

745
750

755

760

765

770
	161,06
162,11

163,17

164,22

165,28
166,33

167,39

168,44

169,50

170,55
	775
795

800

810

820

830

840

850

860

870
	171,60
175,82

176,87

178,98

181,08

183,19

185,29

187,39

189,49

191,60
	880

890

900

910

920

930
940

950

960

970
	193,70

195,70

197,90

200,00

202,10

204,20
206,30

208,39

210,49

212,59
	980

990

1000

1250

1600

2000
	214,68

216,78

218,87

271,14

343,90

426,80


