Приложение № 8
към чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1
Хидравлично оразмеряване на водопроводите
1. Загубите на налягане от триене по дължина (Рдл) в kPa се изчисляват по формулата:

Рдл = Li . Ri,








(1)
където:


Li е дължината на участъка, m;


Ri – специфичната загуба на налягане от триене по дължина за 1 m участък, kPa/m; определя се в съответствие с техническата документация на производителя.

2. Загубите на налягане от местни съпротивления (Рмс) в kPa за водопроводните клонове се изчисляват по формулата:






[image: image1.wmf]2

v

0,001

Р

2

мс

zr

=

,



(2)
където:

ρ е плътността на водата, kg/m3;


v - скоростта на водата, m/s;


ζ - коефициентът на местно съпротивление, който се отчита съгласно приложение №  9.


За определяне на плътността на водата в зависимост от нейната температура се използва следната таблица:
	Температура на водата, 0C
	Плътност на водата, kg/m3

	0
	999,9

	10
	999,7

	20
	998,2

	40
	992,2

	60
	983,2

	80
	971,8

	100
	958,4



3. Общите загуби на налягане (Рз) в kPa се определят по формулата:





Рз об = ( (Рдл + Pмс),





(3)
където:

Рдл  са загубите на налягане по дължина, kPa;

Pмс - загубите на налягане от местни съпротивления за участъка, kPa.
4. Необходимото минимално работно налягане на най-неблагоприятно разположения водочерпен кран на водопроводната инсталация (Рр мин) в kPa се определя по формулата:
Рр мин = Рг + Рмин вк + Рз об + Рв,






(4)
където:

Рг са загубите на налягане за преодоляване на геодезичната височина от котата на водовземане до най-неблагоприятно разположения водочерпен кран;

Рмин вк е минималното необходимо налягане пред най-отдалечения водочерпен кран, което се определя съгласно приложение № 1;


Рз об са общите загуби на налягане;


Рв е загубата на налягане във водомера.
_1148708330.unknown

