Приложение № 9
към чл. 68, ал. 2
Коефициенти на местно съпротивление ζ и графични символи за арматури и фасонни части
	№ по ред
	Вид на местното съпротивление
	Коефициент на местно съпротивление

ζ*
	Графични символи

	1
	2
	3
	4

	1.
	Т-отклонение при разделяне на потока
	1,3
	[image: image1.png]Iiv





	2.
	Т-отклонение при събиране на потока
	0,9
	[image: image2.png]'<





	3.
	Т-преминаване при разделяне
	0,3
	[image: image3.png]<





	4.
	Т-обединяване на потоците при срещуположното им движение
	3,0
	[image: image4.png]




	5.
	Т-разделяне на потоците в срещуположни посоки
	1,5
	[image: image5.png]l4v





	6.
	Изход от колектор
	0,5
	[image: image6.png]




	7.
	Изход от резервоар
	0,5
	[image: image7.png]




	8.
	Вход в колектор
	1,0
	[image: image8.png]




	9.
	Вход в резервоар
	1,0
	[image: image9.png]




	10.
	Коляно за промяна на посоката
	0,7
	[image: image10.png]




	11.
	Намалител
	0,4
	[image: image11.png]




	12.
	Компенсационна дъга
	1,0
	[image: image12.png]




	13.
	Гофриран тръбен компенсатор
	2,0
	[image: image13.png]S





	14.
	Спирателни кранове и прави сферични кранове
DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

от DN 40 до DN 100
Наклонени сферични кранове

DN 15

DN 20

от DN 25 до DN 50

DN 65
	10,0

8,5

7,0

6,0

5,0

3,5

2,5

2,0

0,7
	[image: image14.png]




	15.
	Шибърни кранове
от DN 10 до DN 15

Шибърни кранове бутален тип
от DN 20 до DN 25

Сферични кранове
от DN 32 до DN 150
	1,0

0,5

0,3
	[image: image15.png]



[image: image16.png]




	16.
	Мембранни вентили
DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

от DN 40 до DN 100
	10,0
8,5

7,0

6,0

5,0
	[image: image17.png]




	17.
	Ъглови спирателни кранове
DN 10

DN 15

DN 20
	7,0

4,0

2,0
	[image: image18.png]




	18.
	Единична възвратна клапа
от DN 15 до DN 20

от DN 25 до DN 40

DN 50

от DN 65 до DN 100
	7,7

4,3

3,8

2,5
	[image: image19.png]




	19.
	Спирателни кранове с възвратна клапа
DN 20

от DN 25 до DN 50
	6,0

5,0
	[image: image20.png]




	20.
	Кран за обслужване на 900
от DN 25 до DN 80
	5,0
	[image: image21.png]




	21.
	Регулатор на налягане – нормално отворен
	30,0
	[image: image22.png]





* Коефициентът на местно съпротивление се прилага за потока или за частта от него с оразмерителна скорост, означена с “v”.
Забележка. За фасонните части, водочерпни кранове и арматури, които не са включени в това приложение, се прилагат данните от техническата документация на производителя.
