Приложение № 10
към чл. 68, ал. 3
Сумарни местни загуби на налягане за ζ = 1 (при ( = 999,7 kg/m3) като функция от оразмерителната скорост на водата
	Оразмерителна скорост на водата, m/s
	Загуби на налягане при  ζ = 1,

 kPa
	Оразмерителна скорост на водата, m/s
	Загуби на налягане при  ( = 1,

 kPa

	0,10
	0,01
	2,60
	3,38

	0,20
	0,02
	2,70
	3,65

	0,30
	0,05
	2,80
	3,92

	0,40
	0,08
	2,90
	4,21

	0,50
	0,13
	3,00
	4,50

	0,60
	0,18
	3,10
	4,80

	0,70
	0,25
	3,20
	5,10

	0,80
	0,32
	3,30
	5,50

	0,90
	0,41
	3,40
	5,80

	1,00
	0,50
	3,50
	6,10

	1,10
	0,61
	3,60
	6,50

	1,20
	0,72
	3,70
	6,80

	1,30
	0,85
	3,80
	7,20

	1,40
	0,98
	3,90
	7,60

	1,50
	1,13
	4,00
	8,00

	1,60
	1,28
	4,10
	8,40

	1,70
	1,45
	4,20
	8,80

	1,80
	1,62
	4,30
	9,20

	1,90
	1,81
	4,40
	9,70

	2,00
	2,00
	4,50
	10,10

	2,10
	2,21
	4,60
	10,60

	2,20
	2,42
	4,70
	11,00

	2,30
	2,65
	4,80
	11,50

	2,40
	2,88
	4,90
	12,00

	2,50
	3,13
	5,00
	12,50


