Приложение № 11
към чл. 104, ал. 2

Определяне на топлинните загуби за тръбен участък от инсталацията за гореща вода за битови нужди и за циркулационна вода при отчитане на проектираната топлоизолация
1. Топлинните загуби за тръбен участък от инсталацията за гореща вода за битови нужди и за циркулационна вода (Qтз) във W при отчитане на проектираната топлоизолация се определят по формулата:


Qтз = ψтр . l . (θw - θi)
,







(1)
където:

ψтр е линейният коефициент на топлопреминаване, W/(m.К);

θi – температурата на вътрешния въздух (0С), която се приема 18 0С за вертикалните клонове и 10 0С за главните хоризонтални клонове в сутерена;


l – дължината на тръбния участък, m;

θw – температурата на горещата вода за битови нужди, 0С; приема се средната температура за участъка (кръга), както следва:

θ w ср = 0,5 (θ w н – θ w кр),
където:

θ w н е началната температура за участъка (кръга);

θ w кр – крайната температура за участъка (кръга).


2. Когато няма други данни, за изолирана тръба с еднослойна топлоизолация ψтр се определя по формулата:

ψтр = 
[image: image1.wmf])

2

(

1

2

ln

2

1

ln

2

1

.

1

из

вн

из

из

вт

тр

вт

вт

D

D

D

d

D

d

d

a

d

l

l

a

p

+

+

+

+

+

,


(2)
където:

(вт е коефициентът на топлопреминаване от вътрешната страна на тръбата, W/(m2.K); за целите на практическите изчисления (вт се пренебрегва (приема се (вт ( (); 
(вн – коефициентът на топлопреминаване от външната страна на топлоизолацията, W/m2K; за целите на практическите изчисления се приема (вн = 10 W/(m2.K);

dвт – вътрешният диаметър на тръбата, m;

D – външният диаметър на тръбата, m;

(тр – коефициентът на топлопроводност на тръбната стена, W/(m.K); определя се по данни от техническата документация на производителя;
(из – коефициентът на топлопроводност на топлоизолацията, W/(m.K);

(из – дебелината на топлоизолацията, m.


3. Изменението на температурата ((θ) в 0С за отделни тръбни участъци се определя по формулата:


[image: image2.wmf]з

Q

T



(θ = ----------
,







(3)
                        q .с
където:

Qтз са топлинните загуби за участъка, W;


q е водното количество за участъка, kg/s;


с – специфичният топлинен капацитет на водата, J/kgK; ст = 4190 J/kgK.

_1146060318.unknown

_1173254564.unknown

