Приложение № 12
към чл. 228, ал. 2
Видове тръби, предназначени за контакт с питейна вода. Начини на свързване и съвместимост между материалите.
Материал за тръби и фасонни части – метали

	Подходящи методи за свързване на тръбопроводи от метални тръби
	Материал за тръбите

	
	сферографитен чугун
	неръждаема стомана
	горещопоцинкована стомана
	мед

	
	Материал за фасонните части

	
	сферографитен чугун
	неръждаема стомана и месинг
	горещопоцинкован темперован чугун
	мед и медни сплави

	Връзка с мек припой
	-
	-
	-
	х

	Връзка с твърд припой
	-
	хб
	-
	х

	Връзка със заваряване
	-
	хб
	-
	х

	Връзка на резба
	-
	ха
	х
	х

	Стягаща връзка 
	-
	х
	х
	х

	Самонатягаща се връзка
	-
	х
	-
	х

	Муфа с еластомерен уплътнителен пръстен и гладък край
	х
	-
	-
	-

	Връзка с плътна сглобка
	х
	х
	х
	х

	Фланцова връзка
	х
	х
	х
	х

	Разглобяеми елементи
	-
	х
	х
	х

	
	Допълнителни изисквания

	
	Изисква се вътрешно и външно защитно покритие, предназначено за контакт с питейна вода.
	Не се допуска използване на медни съединения към големи резервоари от неръждаема стомана.
Не се допуска използване на флюсове, съдържащи хлориди, бориди и други вещества, които могат да причинят корозия.
Допуска се използване на флюсове на основата на фосфорна киселина.
	Не се допуска огъване на тръбите поради опасност от нарушаване на целостта на цинковото покритие.
	Припоите трябва да са калайдисани медни сплави или калайдисано сребро. 


Означения:

а - Фасонните части да са с резба.
б – Взема се предвид рискът от корозия.
х – Разрешено.
- Забранено.
Материал за тръби и фасонни части – пластмаси (PE-X, PE, PVC-U)
	Подходящи методи за свързване на тръбопроводи от пластмасови тръби
	Материал за тръбите

	
	PE-X
	PE
	PVC-U

	
	Материал за фасонните части

	
	PVDF
	неръждаема стомана
	медни сплави
	сферографитен чугун
	темперован чугун
	медни сплави
	POM
	PP
	PE
	сферографитен чугун
	PVC-U

	Заваряване
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	-
	-

	Лепени връзки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Връзки на резба
	ха
	ха
	ха
	ха
	ха
	ха
	ха
	ха
	ха
	-
	ха

	Стягащи връзки
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	х
	х

	Самонатягаща се връзка
	-
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муфа с еластомерен уплътнителен пръстен и гладък край
	-
	-
	-
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	х
	х

	Връзка с плътна сглобка
	х
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фланцова връзка
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	х
	х
	х
	х

	Разглобяеми елементи
	х
	х
	х
	-
	х
	х
	-
	-
	х
	х
	х

	
	Допълнителни изисквания

	
	
	Използват се само връзки, подходящи за полиетиленови тръбопроводи, съгласно техническата спецификация на тръбите.
	
	


Означения:

а - Фасонните части да са с резба.
х – Разрешено.
- Забранено.
Материал за тръби и фасонни части – пластмаси (PVC-C, PP, PB)

	Подходящи методи за свързване на тръбопроводи от пластмасови тръби
	Материал за тръбите

	
	PVC-C
	PP
	PB

	
	Материал за фасонните части

	
	неръждаема стомана
	медни сплави
	PVC-C
	PVDF
	неръждаема стомана
	медни сплави
	РР
	PVDF
	неръждаема стомана
	медни сплави
	РВ

	Заваряване
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	-
	-
	-
	х

	Лепени връзки
	-
	-
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Връзки на резба
	ха
	ха
	-
	-
	ха
	ха
	-
	ха
	ха
	ха
	-

	Стягащи (компресационни) връзки
	х
	х
	-
	х
	х
	х
	-
	х
	х
	х
	-

	Самонатягаща се връзка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	-

	Муфа с еластомерен уплътнителен пръстен и гладък край
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Връзка с плътна сглобка
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	-
	х
	х
	х
	х

	Фланцова връзка
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Разглобяеми елементи
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Означения:

а - Фасонните части да са с резба.
х – Разрешено.
- Забранено.
Забележки:

І. Мед и медни сплави

Могат да се използват следните елементи:

1. медни тръби;

2. капилярни фасонни части от мед и медни сплави за запояване с мек или твърд припой;

3. стягащи или самонатягащи се фасонни части от медни сплави, клапи и водочерпни кранове;

4. колена от мед за заваряване;

5. предварително изработени заварени или запоени с мек или твърд припой елементи от мед и медни сплави;

6. запоени фасонни части от мед и медни сплави.

Поради дезинфекцията на питейната вода фасонните части от медни сплави се използват само при свързването на водочерпните кранове.

Фасонните части от месинг могат да претърпят корозионно напукване, когато са в агресивна среда.

ІІ. Материали, съдържащи желязо

1. Общи положения

Могат да се използват следните елементи:

а) горещопоцинковани стоманени тръби и такива с външно неметално защитно покритие срещу корозия;

б) тръби от неръждаема стомана;

в) предварително изработени заварени и запоени съединения и елементи от тръби, фасонни части и фланци с цинково покритие;

г) фасонни части от горещопоцинкован темперован чугун за съединяване на горещопоцинковани стоманени тръби на резба;

д) връзки за стоманени тръби с гладки краища, в случай че не се поврежда вътрешното защитно покритие срещу корозия;

е) механични връзки от неръждаема стомана за стоманени тръби, ако са подходящо защитени.
2. Горещопоцинковани стоманени тръби

За предпочитане е горещопоцинкованите стоманени тръби да се свързват посредством фасонни части от темперован чугун на резба. Не се допуска огъване, заваряване и запояване на тръби от горещопоцинковани стоманени тръби.

3. Стоманени тръби

За свързване на стоманени тръби могат да се използват стягащи, самонатягащи се или други механични фасонни части или капилярни фасонни части от неръждаема стомана, мед или медни сплави.

4. Сферографитен чугун

Могат да се използват следните елементи:

а) тръби от сферографитен чугун със или без муфа;

б) фасонни части от сферографитен чугун с покритие.

Изисква се вътрешно и външно защитно покритие, съответстващо на български и/или европейски стандарти.

ІІІ. Материали от пластмаси за използване само във водоснабдителните инсталации за студена вода

1. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

Тръбите от PVC-U се свързват чрез:

а) PVC-U фасонни части за свързване чрез лепене, изработени фабрично или от тръба;

б) PVC-U фасонни части за връзки с уплътнение от еластомерен пръстен;

в) муфени тръби за свързване чрез лепене;
г) механични съединителни средства, изработени от подходящи метални материали.

2. Полиетилен (PE-HD, PE-MD)

Тръбите от PE-HD и PE-MD могат да се свързват чрез:

а) PE-HD електрозаваряеми съединителни муфи;

б) PE-HD челно заваряеми фасонни части;

в) PE-MD челно заваряеми фасонни части;

г) PE-HD електрофузно заваряеми фасонни части;

д) механични съединителни средства, изработени от пластмаси или подходящи метални материали.

3. Полиоксиметилен (POM)

Използват се фасонни части от полиацетал, предназначени за студена вода.

ІV. Материали от пластмаси за използване във водоснабдителните инсталации за студена и за гореща вода за битови нужди
1. Омрежен полиетилен (PE-X)

Тръбите могат да се свързват посредством стягащи фасонни части, изработени от пластмасови материали или подходящи метали.
2. Полибутен (PB)
Тръбите от РВ могат да се свързват чрез:

а) РВ електрозаваряеми съединителни муфи;

б) РВ електрофузно заваряеми фасонни части;
в) механични съединителни средства от подходящи метали или пластмаси.
3. Полипропилен кополимер (PP-H, PP-R)

Тръбите от полипропилен кополимер могат да се свързват чрез:

а) РР електрозаваряеми съединителни муфи;

б) РР електрофузно заваряеми фасонни части;

в) механични съединителни средства от подходящи метали или пластмаси.
4. Хлориран поливинилхлорид (PVC-C)
Подходящи са резбовите връзки.

Тръбите от PVC-C могат да се свързват чрез:

а) PVC-C фасонни части за свързване чрез лепене, изработени фабрично или от тръба;

б) механични съединителни средства от подходящи метали или пластмаси.
